## SEDE ELECTRICO
ANEXO 1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS DEL EDIFICIO SEDE
SISTEMA ELECTRICO
No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Subestación eléctrica hipercompacta Rama A marca Schneider 23 kva, corriente nominal 600 amps., corriente corto circuito 20 KA, 3 fases - 3 hilos, 60 Hz | PZA | 1
2 | Subestación eléctrica hipercompacta Rama B marca Schneider 23 kva, corriente nominal 600 amps., corriente corto circuito 20 KA, 3 fases - 3 hilos, 60 Hz | PZA | 1
3 | Transformador de potencia tipo seco Rama A, Marca DEEMSA, Tensión nominal 23000/480 - 277 Volts, KVA 1000/1330, tipo An - Af, Conexiones Derivadas An-Af: 21275 2714 - 3609 | PZA | 1
4 | Transformador de potencia tipo seco Rama B, Marca DEEMSA, Tensión nominal 23000/480 - 277 Volts, KVA 1000/1330, tipo An - Af, Conexiones Derivadas An-Af: 21275 2714 - 3609 | PZA | 1
5 | Planta de energía eléctrica para uso de emergencia Marca STAMFORD QST30-G4, con motor Cummins, para 480 V, capacidad 1000KW-1250 KVA, 60 HZ@18000 rpm | PZA | 1
6 | Planta de energía eléctrica para uso de emergencia Marca STAMFORD QST30-G4, con motor Cummins, para 480 V, capacidad 1000KW-1250 KVA, 60 HZ@18000 rpm | PZA | 1
7 | Transferencia automática TITA Rama A, marca Schneider, 2000 A, 480/277 V, 3 fases - 3 hilos, 60 Hz | PZA | 1
8 | Transferencia automática TITA Rama B, marca Schneider, 2000 A, 480/277 V, 3 fases - 3 hilos, 60 Hz | PZA | 1
9 | Transformador tipo seco marca DEEMSA, derivadores ´2´-2 al 2.5%, 3F - #H. 60 Hz. Clase AN Delta estrella, 480 VCA, 220 - 127 AC | PZA | 8
10 | Tablero de distribución, tamaño 3, 208-120 VAC, 3 F -3H, 3P, 400A | PZA | 1
11 | Tablero de distribución, tamaño 2, 208-120 VAC, 3 F -3H, 3P, 250A | PZA | 2
12 | Centro de carga con 8 Interruptores termo magnéticos trifásicos para sistema de manejadoras de aire acondicionado | PZA | 1
13 | Centro de carga con 4 interruptores termo magnéticos trifásicos para manejadoras de aire. | PZA | 5
14 | Centro de carga con 7 interruptores termo magnéticos trifásico cada uno para alumbrado y contactos corriente normal. | PZA | 2
15 | Centro de carga con 6 interruptores termo magnéticos trifásico cada uno para alumbrado y contactos corriente de emergencia. | PZA | 6
16 | Centro de carga con tres interruptores termo magnéticos trifásicos cada uno para elevadores | PZA | 2
17 | Centros de carga con tres interruptores termo magnéticos trifásicos cada uno para elevadores | PZA | 2
18 | Centro de carga con tres interruptores termo magnéticos trifásicos cada uno para elevadores | PZA | 2
19 | Centro de carga con tres interruptores termo magnéticos trifásicos cada uno para elevadores | PZA | 2
20 | Centro de carga con cinco interruptores termo magnéticos trifásicos cada uno para alumbrado y elevador | PZA | 1
21 | Centro de carga con cuatro interruptores termo magnéticos trifásicos cada uno para alumbrado | PZA | 1
22 | Centro de carga con 42 circuitos cada uno para alumbrado y contactos Edificio Sede | PZA | 22
23 | Centro de carga con 20 circuitos cada uno para alumbrado y contacto Edificio Sede | PZA | 26
24 | Centro de carga de 42 circuitos cada uno para alumbrado Edificio de Estacionamiento | PZA | 4
25 | Centro de carga de 20 circuitos cada uno para alumbrado Edificio de Estacionamiento | PZA | 4
26 | Centro de control de motores para aire acondicionado con interruptores de las siguientes capacidades: 3 interruptores termo magnéticos de 3 x 800 amperes Marco MS. | PZA | 1
27 | 2 combinaciones interruptor arrancador a tensión reducida tipo autotransformado para 30H.P. 2 combinaciones interruptor arrancador a tensión reducida tipo autotransformado para 25H.P. 2 combinaciones interruptor arrancador a tensión reducida tipo autotransformado para 15H.P. 2 combinaciones interruptor arrancador a tensión plena tipo autotransformado para 7.5H.P | PZA | 1
28 | 2 combinaciones interruptor arrancador a tensión plena tipo autotransformado para 5 H.P 2 combinaciones interruptor arrancador a tensión plena tipo autotransformado para 3 H.P 48 estaciones de botones arrancar parar con luces roja y verde. | PZA | 1
29 | Interruptor termo magnético general, marca Westinghouse, con capacidad de 3P-1600 A | PZA | 1
30 | Interruptor termo magnético general, marca Westinghouse, con capacidad de 3P-1800 A | PZA | 1
31 | Interruptor termo magnético general, marca Westinghouse, con capacidad de 3P-2000 A | PZA | 1
32 | Interruptor termo magnético general, marca Westinghouse, con capacidad de 3P-1000 A | PZA | 1
33 | Interruptor termo magnético general, marca Westinghouse, con capacidad de 3P-600 A | PZA | 1
34 | Interruptor termo magnético general, marca Westinghouse, con capacidad de 3P-400 A | PZA | 1
35 | Interruptor termo magnético general, marca Westinghouse, con capacidad de 3P-300 A | PZA | 1
36 | Interruptor termo magnético general, marca Westinghouse, con capacidad de 3P-250 A | PZA | 1
37 | Interruptor termo magnético general, marca Westinghouse, con capacidad de 3P-225 A | PZA | 1
38 | Interruptor termo magnético general, marca Westinghouse, con capacidad de 3P-200 A | PZA | 1
39 | Interruptor termo magnético general, marca Westinghouse, con capacidad de 3P-100 A | PZA | 1
40 | Interruptor termo magnético general, marca Westinghouse, con capacidad de 3P-50 A | PZA | 1
TABLEROS NORMALES
41 | Tablero cuenta con 3 interruptores,termo magnéticos marca Westinghouse,estos interruptores termo magnéticos están el tablero general (T S G N - 1) ubicado en la sub estación. 3P 300A, 3P 100A, 3P 200A. El de 300A alimenta el tablero SG - AA ( MANEJADORAS ) UMA. El de 100A controla el tablero " E B " Filtrado. | PZA | 1
42 | Tablero cuenta con 6 interruptores termo magnéticos marca Westinghouse, todos estos interruptores termo magnéticos están ubicados en el tablero general ( T S G N ) en la subestación. El de 400A alimenta al tablero eléctrico( SG-A). El de 600A (SG - B).El de 300A. controla (SG - C ). El de 400A. Controla el tablero ( SG - D ). El de 300A. Controla ( SG - I ). El de 30A. Controla el tablero "C M " | PZA | 1
43 | Tablero general cuenta con 10 interruptores termo magnéticos marca Westinghouse y el tablero esta ubicado en la subestación. El de 225A alimenta el tablero (SG-AE) El otro de 225A alimenta el tablero (SG-BE). El ultimo de 225A alimenta al tablero (SG-CE). El de 300A alimenta el tablero (SG-DE). El de 100A al (SG-IE)Otro de 50A al "E B E". El de 50A al "CME" El de 200A. Alimenta (SG-AAE) El de 1000A Controla al tablero (SG-ELEV) Y el ultimo de 800A. controla al (SG-EE). | PZA | 1
44 | Tablero subgeneral esta ubicado en el cuarto de control lado sur y cuenta con 7 interruptores termo magnéticos tipo FAL. El 1° es de 3x100A.Westinghose. 2° 3x70 Westinghouse. 3°3x100A.Westinghouse. 4°3x100A. Cutler-Hammer. 5°3x100A. Westinghose. 6°3X70A.Cutler-Hammer. 7°3X100A.Cutler-Hammer. | PZA | 1
45 | Tablero subgeneral esta ubicado en el cuarto de control lado norte y cuenta con 7 interruptores termo magnéticos tipo FAL. El 1° es de 3x70A. Westinghose. 2° 3x70 Westinghouse. 3°3x70A. Westinghouse. 4°3x70A. Westinghouse. 5°3x70A. Westinghose. 6°3X70A. Westinghouse | PZA | 1
46 | Tablero subgeneral esta ubicado en el estacionamiento nivel basamento y cuenta con 7 interruptores termo magnéticos tipo FAL. El 1° es de 3x50A. Westinghose. 2° 3x70 Westinghouse. 3°3x50A. Westinghouse. 4°3x70A. Westinghouse. 5°3x200A. Westinghose. 6°3X100A. Westinghouse. | PZA | 1
47 | Tablero subgeneral esta ubicado en el cuarto de control lado sur y cuenta con 7 interruptores termo magnéticos tipo FAL. El 1° es de 3x50A. Westinghose. 2° 3x50A. Cutler-Hammer. 3°3x50A. Cutler-Hammer. 4°3x70A. Westinghouse. 5°3x200A. Westinghose. 6°3X100A. Westinghouse. 7°3X30A. Westinghouse. | PZA | 1
48 | Tablero subgeneral esta ubicado en el cuarto de control lado sur y cuenta con 7 interruptores termo magnéticos tipo FAL. El 1° es de 3x50A. Westinghose. 2° 3x50A.Westinghose. 3°3x50A. Westinghose. 4°3x50A. Westinghouse. 5°3x50A. Westinghose. 6°3X100A. Cutler-Hammer. 7°3X70A. Westinghouse. | PZA | 1
49 | Tablero subgeneral esta ubicado en el estacionamiento lado norte y cuenta con 5 interruptores termo magnéticos tipo FAL. El 1° es de 3x50A. Westinghose. 2° 3x50A. Westinghose. 3°3x50A. Westinghose. 4°3x50A. Westinghouse. 5°3x30A. Westinghouse. | PZA | 1
50 | Tablero subgeneral esta ubicado en el cuarto de control lado sur y cuenta con 7 interruptores termo magnéticos tipo FAL. El 1° es de 3x50A. Westinghose. 2° 3x50A. Westinghose. 3°3x50A. Westinghose. 4°3x50A. Westinghouse. 5°3x50A. Westinghose. 6°3X100A. Cutler-Hammer. 7°3X70A. Westinghouse. | PZA | 1
51 | Tablero subgeneral esta ubicado en el cuarto de control lado sur y cuenta con 6 interruptores termo magnéticos tipo FAL. El 1° es de 3x125A. Westinghose. 2° 3x125A. Westinghose. 3°3x125A. Westinghose. 4°3x150A. Cutler-Hammer. 5°3x125A. Westinghose. 6°3X100A. Cutler-Hammer . | PZA | 1
52 | Tablero subgeneral esta ubicado en el cuarto de control lado norte y cuenta con 6 interruptores termo magnéticos tipo FAL. El 1° es de 3x70A. Westinghose. 2° 3x70A. Westinghose. 3°3x100A. Westinghose. 4°3x50A. Cutler-Hammer. 5°3x125A. Westinghose. 6°3X70A. Cutler-Hammer. | PZA | 1
53 | Tablero subgeneral esta ubicado en el cuarto de control lado sur y cuenta con 6 interruptores termo magnéticos tipo FAL. El 1° es de 3x50A. Westinghose. 2° 3x50A. Westinghose. 3°3x125A. Westinghose. 4°3x70A. Westinghouse. 5°3x70A. Westinghose. 6°3X70A. Westinghose. | PZA | 1
54 | Tablero subgeneral esta ubicado en el cuarto de control lado norte y cuenta con 6 interruptores termo magnéticos tipo FAL. El 1° es de 3x100A. I E M. 2° 3x50A. Westinghose. 3°3x50A. Westinghose. 4°3x50A. Westinghouse. 5°3x150A. Westinghose. 6°3X50A. Westinghose. | PZA | 1
55 | Tablero subgeneral esta ubicado en el cuarto de elevadores en el basamento a un costado del cajero del banco HSBC y cuenta con 3 interruptores termo magnéticos tipo FAL. El 1° es de 3x200A. Westinghose. 2° 3x200A. Westinghose. 3°3x200A. Westinghose. | PZA | 1
56 | Tablero subgeneral esta ubicado en el cuarto de control lado sur y cuenta con 8 interruptores termo magnéticos tipo FAL. El 1° es de 3x100A. Westinghose. 2° 3x100A. Westinghose. 3°3x100A. Westinghose. 4°3x100A. Cutler-Hammer 5°3x30A. Westinghose. 6°3X30A. Cutler-Hammer. 7°3X50A. Westinghouse. 8°3x 30A. Westinghouse. | PZA | 1
57 | Tablero subgeneral esta ubicado en el cuarto de control lado sur y cuenta con 4 interruptores termo magnéticos tipo FAL. El 1° es de 3x70A. Square D. 2° 3x100A. Westinghose. 3°3x100A. Westinghose. 4°3x50A. Westinghose. | PZA | 1
58 | Tablero ubicado en la columna 5 sur, frente a la cocina. y cuenta con 9 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
59 | Tablero ubicado en la columna 5 sur,frente a la cocina. y cuenta con 8 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
60 | Tablero ubicado en la columna 7 sur,frente a los sanitarios de la oficina 07. y cuenta con 20 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
61 | Tablero ubicado en la columna 7 sur,frente a los sanitarios de la oficina 07. y cuenta con 10 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
62 | Tablero ubicado en la manejadora (UMA) de la oficina 08 y cuenta con 40 interruptores termo magnéticos QO marca SQUARE D. | PZA | 1
63 | Tablero ubicado en la manejadora (UMA) de la oficina 08 y cuenta con 3 interruptores termo magnéticos QO marca SQUARE D. | PZA | 1
64 | Tablero ubicado en el cuarto electrico lado sur y cuenta con 10 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
65 | Tablero ubicado en el cuarto electrico lado sur y cuenta con 20 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
66 | Tablero ubicado en el cuarto electrico lado sur y cuenta con 12 interruptores termo magnéticos tipo QO SQUARE D. | PZA | 1
67 | Tablero ubicado en el pasillo que dan acceso a las regaderas publicas y cuenta con 10 interruptores termo magnéticos QO marca SQUARE D. | PZA | 1
68 | Tablero ubicado en el pasillo que dan acceso a las regaderas publicas y cuenta con 16 interruptores termomagneticos QO marca SQUARE D. | PZA | 1
69 | Tablero ubicado en el cuarto de maquinas, a un costado de la planta de emergencia #1 y cuenta con 6 interruptores termomagnéticos tipo AyB. | PZA | 1
70 | Tablero ubicado en el cuarto de maquinas, a un costado de la planta de emergencia #1 y cuenta con 6 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
71 | Tablero ubicado en el auditorio #1 y cuenta con 15 interruptores termo magnéticos QO marca SQUARE D. Tablero de alumbrado | PZA | 1
72 | Tablero ubicado en el auditorio #1 y cuenta con 6 interruptores termo magnéticos QO marca SQUARE D. Tablero de contactos normales. | PZA | 1
73 | Tablero ubicado en el auditorio #1 y cuenta con 10 interruptores termo magnéticos QO marca SQUARE D. Tablero de aire acondicionado. | PZA | 1
74 | Tablero ubicado en la columna 5 sur, frente a la oficina 102 y cuenta con 20 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
75 | Tablero ubicado en la columna 10 frente a la puerta que da acceso a la oficina 104 y cuenta con 42 interruptores termo magnéticos QO marca SQUARE D. | PZA | 1
76 | Tablero ubicado en la columna 10 frente a la puerta que da acceso a la oficina 104 y cuenta con 30 interruptores termo magnéticos QO marca SQUARE D. | PZA | 1
77 | Tablero ubicado en la columna 4 norte, dentro del cesi Barranca y cuenta con 18 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
78 | Tablero ubicado en la columna 4 norte, dentro del cesi Barranca y cuenta con 10 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
79 | Tablero ubicado en la columna 8 norte, frente a la oficina 108 y cuenta con 20 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
80 | Tablero ubicado en la columna 8 norte, frente a la oficina 108 y cuenta con 10 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
81 | Tablero ubicado en la columna 5 sur, frente a la oficina 202 y cuenta con 23 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
82 | Tablero ubicado en la columna 5 sur, frente a la oficina 202 y cuenta con 15 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
83 | Tablero ubicado en la columna 10 sur, frente a la oficina 204 y cuenta con 41 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
84 | Tablero ubicado en la columna 10 sur, frente a la oficina 204 y cuenta con 12 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
85 | Tablero ubicado en la columna 4 norte, frente a la oficina 215 y cuenta con 23 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
86 | Tablero ubicado en la columna 4 norte, frente a la oficina 215 y cuenta con 23 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
87 | Tablero ubicado en la columna 8 norte, frente a la oficina 213 y cuenta con 23 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
88 | Tablero ubicado en la columna 8 norte, frente a la oficina 213 y cuenta con 30 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
89 | Tablero ubicado en la columna 5 sur, frente a la oficina 302 y cuenta con 25 interruptores termo magnéticos tipo QO y un interruptor principal tipo fal 3 x 100 marca SQUARE D | PZA | 1
90 | Tablero ubicado en la columna 5 sur, frente a la oficina 302 y cuenta con 20 interruptores termo magnéticos tipo QO y un interruptor principal tipo fal 3 x 100 marca SQUARE D | PZA | 1
91 | Tablero ubicado en la columna 10 sur, frente a la oficina 310 y cuenta con 27 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
92 | Tablero ubicado en la columna 10 sur, frente a la oficina 310 y cuenta con 33 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
93 | Tablero ubicado en la columna 8 norte, frente a la oficina 313 y cuenta con 30 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
94 | Tablero ubicado en la columna 8 norte, frente a la oficina 313 y cuenta con 30 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
95 | Tablero ubicado en la columna 5 sur, frente a la oficina 403 y cuenta con 42 interruptores termo magnéticos tipo A y B marca SQUARE D | PZA | 1
96 | Tablero ubicado en la columna 5 sur, frente a la oficina 403 y cuenta con 32 interruptores termo magnéticos tipo Q O marca SQUARE D | PZA | 1
97 | Tablero ubicado en la columna 5 sur, frente a la oficina 403 y cuenta con 7 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
98 | Tablero ubicado en la columna 5 sur, frente a la oficina 403 y cuenta con 4 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
99 | Tablero ubicado en la columna 5 sur, frente a la oficina 403 y cuenta con 1 interruptores termo magnético tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
100 | Tablero ubicado en la columna 9 sur, frente a la oficina 406 y cuenta con 42 interruptores termo magnéticos tipo A y B marca SQUARE D | PZA | 1
101 | Tablero ubicado en la columna 9 sur, frente a la oficina 406 y cuenta con 14 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
102 | Tablero ubicado en la columna 9 sur, frente a la oficina 406 y cuenta con 8 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
103 | Tablero ubicado en la columna 8 norte, frente a dirección general y cuenta con 22 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
104 | Tablero ubicado en la columna 8 norte, frente a dirección general y cuenta con 6 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
105 | Tablero ubicado en la columna 8 norte, frente a dirección general y cuenta con 3 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
106 | Tablero ubicado en la columna 7 norte, frente a dirección general y cuenta con 4 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
107 | Tablero ubicado en la columna 7 norte, frente a dirección general y cuenta con 24 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
108 | Tablero ubicado en la columna 2 norte, en el área de funcionarios (estacionamiento) y cuenta con 10 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
109 | Tablero ubicado en la columna 2 norte, en el área de funcionarios (estacionamiento) y cuenta con 7 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
110 | Tablero ubicado en el estacionamiento del edificio sede, y cuenta con 6 interruptores termo magnéticos tipo AyB. Marca Westinghouse | PZA | 1
111 | Tablero ubicado en el estacionamiento del edificio sede, y cuenta con 5 interruptores termo magnéticos tipo AyB. Marca Westinghouse | PZA | 1
112 | Tablero ubicado en el estacionamiento del edificio sede, y cuenta con 1 interruptores termo magnéticos tipo AyB. Marca Westinghouse | PZA | 1
113 | Tablero ubicado en el estacionamiento del edificio sede, y cuenta con 10 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
114 | Tablero ubicado en el estacionamiento del edificio sede, y cuenta con 7 interruptores termo magnéticos tipo AyB. Marca square D | PZA | 1
115 | Tablero ubicado en el estacionamiento del edificio sede, y cuenta con 4 interruptores termo magnéticos tipo AyB. Marca square D | PZA | 1
116 | Tablero ubicado en el estacionamiento del edificio sede, y cuenta con 5 interruptores termo magnéticos tipo AyB. Marca square D | PZA | 1
117 | Tablero ubicado en el estacionamiento del edificio sede, y cuenta con 12 interruptores termo magnéticos tipo AyB. Marca square D | PZA | 1
118 | Tablero ubicado en el estacionamiento del edificio sede, y cuenta con 5 interruptores termo magnéticos tipo AyB. | PZA | 1
119 | Tablero ubicado en el estacionamiento del edificio sede, y cuenta con 11 interruptores termo magnéticos tipo AyB. Marca square D | PZA | 1
120 | Tablero ubicado en el estacionamiento del edificio sede, y cuenta con 4 interruptores termo magnéticos tipo AyB. Marca square D | PZA | 1
121 | Tablero ubicado en la azotea del edificio sede, y cuenta con 18 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D. | PZA | 1
TABLEROS REGULADOS UPS
122 | Tablero Regulado ubicado en el 2° piso en la UMA # 21 y alimenta los tableros de energía regulada del lado sur del edificio sede.Cuenta con 24 interruptores termo magnéticos marca FEDERAL PACIFIC. | PZA | 1
123 | Tablero Regulado ubicado en el 2° piso en la UMA #21 y alimenta los tableros de energía regulada del lado sur del edificio sede.Cuenta con 24 interruptores termo magnéticos marca FEDERAL PACIFIC. | PZA | 1
124 | Interruptor termo magnético ubicado en el 2° piso en la UMA #0 y alimenta el tablero de energía regulada del lado sur del edificio sede ( Jack ) Marca Square D. | PZA | 1
125 | Interruptor termo magnético ubicado en el 2° piso en la UMA #0 y alimenta el tablero de energía regulada del lado norte del edificio sede ( Engendro ) | PZA | 1
126 | Tablero ubicado en la columna 4 sur del edificio sede frente a la oficina 01.y cuenta con 6 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
127 | Tablero ubicado en la columna 4 sur del edificio sede frente a la oficina 01.y cuenta con 4 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
128 | Tablero ubicado en la columna 6 sur del edificio sede frente a la maquina de dulces.y cuenta con 12 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
129 | Tablero ubicado en la columna 8 sur frente a la ofina 07.y cuenta con 12 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
130 | Tablero ubicado en la columna 8 sur frente a la ofina 07.y cuenta con 8 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
131 | Tablero ubicado en el auditorio #1.y cuenta con 15 interruptores termo magnéticos tipo QO SQUARE D | PZA | 1
132 | Tablero ubicado en la columna 6 norte a un costado de el cuarto electrico lado norte.y cuenta con 6 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
133 | Tablero ubicado en la columna 6 norte a un costado de el cuarto electrico lado norte.y cuenta con 2 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
134 | Tablero ubicado en la columna 8 sur .y cuenta con 8 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
135 | Tablero ubicado en la oficina 100 .y cuenta con 7 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
136 | Tablero ubicado en la columna 9 sur .y cuenta con 11 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
137 | Tablero ubicado en la columna 8 norte .y cuenta con 15 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
138 | tablero ubicado en la columna 6 norte .y cuenta con 12 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
139 | Tablero ubicado en la columna 8 norte .y cuenta con 6 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
140 | Tablero ubicado en la columna 8 norte .y cuenta con 6 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
141 | Tablero ubicado en la manejadora (UMA) junto a la oficina 213 y cuenta con 10 interruptores termo magnéticos tipo FAL marca FEDERAL PACIFIC | PZA | 1
142 | Tablero ubicado en la columna 4 sur del edificio sede frente a la oficina 201.y cuenta con 10 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
143 | Tablero ubicado en la columna 6 sur del edificio sede frente a la oficina 207.y cuenta con 30 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
144 | Tablero ubicado en la columna 6 sur del edificio sede frente a la oficina 210.y cuenta con 12 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
145 | Tablero ubicado en la manejadora (UMA) junto a la oficina 213 y cuenta con 7 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
146 | Tablero ubicado en la columna 1 norte del edificio sede junto a la oficina 215.y cuenta con 6 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
147 | Tablero ubicado en la columna 5 sur.Cuenta con 20 interruptores termo magnéticos tipo QO y uno tipo FAL de 225 A. marca SQUARE D | PZA | 1
148 | Tablero ubicado en la columna 9 sur.Cuenta con 20 interruptores termo magnéticos tipo QO y uno tipo FAL de 225 A. marca SQUARE D | PZA | 1
149 | Tablero ubicado en la columna 9 norte.Cuenta con 20 interruptores termo magnéticos tipo QO y uno tipo FAL de 225 A. marca SQUARE D | PZA | 1
150 | tablero ubicado en la columna 9 norte.Cuenta con 20 interruptores termo magnéticos tipo QO y uno tipo FAL de 225 A. marca SQUARE D | PZA | 1
151 | tablero ubicado en la columna 4 sur.Cuenta con 28 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1
152 | Tablero ubicado en la columna 8 sur.Cuenta con 34 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D | PZA | 1

## SEDE AIRE ACOND
ANEXO 1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS DEL EDIFICIO SEDE
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | TOTALES
| UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE |  |  | 27
UMA-1 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona,modelo XTI-48x57 ,arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 5,842 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 6 hileras de cobre, 13 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 2 hileras de cobre, 10 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-04. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-2 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-42x51, arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 4,053 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 12 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 3 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 3 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-05. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-3 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-42x51, arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 4,504 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 4 hileras de cobre, 13 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 2 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-07. Lado de conexión derecho, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-4 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-45x57 ,arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 5,298 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 4 hileras de cobre, 12 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 2 hileras de cobre, 10 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-08.Lado de conexión derecho, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-5 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona,modelo XTI-42x54, arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 4,382 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 6 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 3 hileras de cobre, 12 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-13. Lado de conexión derecho, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-6 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, ,modelo XTI-39x54 , arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 4,500 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 8 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 2 hileras de cobre, 10 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-14. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-7 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona,modeloXTI-42x54 arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 4,647 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 8 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 3 hileras de cobre, 13 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-15. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-8 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona,modelo XTI-45x57, arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 5,415 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 5 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 2 hileras de cobre, 10 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-16. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-9 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona,modelo XTI-33x54 , arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 3,282 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 8 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 2 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 3 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-18. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-10 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-42x54 , arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 4,783 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 8 hileras de cobre, 13 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 2 hileras de cobre, 12 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-19. Lado de conexión derecho, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-11 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-45x57 ,arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 5,569 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 4 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 3 hileras de cobre, 12 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-20. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-12 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-42x54 ,arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 7,445 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 6 hileras de cobre, 13 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 3 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-21. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-13 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-45x69 ,arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 6,640 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 4 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 2 hileras de cobre, 13 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-22. Lado de conexión izquierdo izquierdo, en dirección del flujo del aire.Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-14 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-42x57 , arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 5,090 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 6 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 3 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-25. Lado de conexión izquierdo. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-15 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-33x60 , arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 3,600 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 10 hileras de cobre, 12 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 3 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 3 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-26. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-16 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-45x54 ,arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 4,952 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 6 hileras de cobre, 12 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 3 hileras de cobre, 12 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-27. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-17 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-45x54 , arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 4,976 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 4 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 3 hileras de cobre, 13 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-28. Lado de conexión derecho, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-18 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-42x51, arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 4,124 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 6 hileras de cobre, 13 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 3 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-29. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-19 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-42x54 , arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 4,651 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 5 hileras de cobre, 13 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 2 hileras de cobre, 10 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-30. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-20 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-45x69, arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 6,972 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 6 hileras de cobre, 13 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 3 hileras de cobre, 11 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 7.5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-31. Lado de conexión derecho, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-21 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-45x69 , arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 4,946 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 4 hileras de cobre, 8 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 3 hileras de cobre, 8 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-32. Lado de conexión derecho, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-22 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-33x33 , arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 1,500 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 8 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 2 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 1 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-33. Lado de conexión derecho, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-23 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-33x33 , arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 1,500 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 8 hileras de cobre, 11 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 2 hileras de cobre, 13 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 1 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-35. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-24 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-51x69 , arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 8,969 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 4 hileras de cobre, 11 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 2 hileras de cobre, 10 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-37. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-25 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-30x42 , arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 2,000 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 8 hileras de cobre, 12 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 2 hileras de cobre,14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 1.5 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-38. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-26 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-30x42, arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 3,181 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 8 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 2 hileras de cobre, 8 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 2 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-39. Lado de conexión izquierdo, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
UMA-27 | Unidad Manejadora de Aire Mca. York Solution, tipo unizona, modelo XTI-33x33 , arreglo y descarga horizontal, de doble pared, para interiores, con capacidad para manejar 1,500 CFM, la unidad incluye: Sección de prefiltros desechables de eficiencia MERV 8, Sección de enfriamiento con serpentín para agua helada 4 hileras de cobre, 14 aletas de aluminio por pulgada, Sección de calefacción con serpentín para agua caliente 3 hileras de cobre,13 aletas de aluminio por pulgada, Sección de ventilador de inyección con motor de 1 H.P. para operar a 460/3/60. UMA-40. Lado de conexión derecho, en dirección del flujo del aire. Incluye un Variador de Frecuencia montado de fábrica, con programación , una válvula para agua helada de 3 vías, 1 1/4 " diámetro y una válvula para agua caliente de 2 vías, 3/4 " diámetro. | PZA | 1
VENTILADORES |  |  |  | 4
VE-1 | Ventilador de aire marca Armle Chicago modelo 43ES, Tipo AM, Clase 1, Arreglo 3T rotación CW descarga TH, trabajando a 575 RPM, serie N° 7521f41,provisto de poleas y bandas con motor eléctrico, marca Koblenz de 1/4 HP., l fase, 4 polos, 60 Hz. con N° de serie-873595, Polea del motor exterior 2.5",Polea interior 1.0",cuñero 1/8 Polea del abanico exterior 8.0", Polea interior 5/8".cuñero 3/16", banda A54 ubicado en la Azotea del edificio, para dar servicio a sanitarios: Coordinación Administrativa, Administración del Presupuesto, Administración de Personal y Tesorería | PZA | 1
VE-2 | Ventilador de aire marca Armbe Chicago modelo 46ES, Tipo AM, Clase 1, Arreglo 3T rotación CW descarga TH, trabajando a 517 RPM, serie N" 7521765-1, provisto de poleas y bandas con motor eléctrico, marca Reliance de 1.5HP., 3fase, 4 polos, 60 Hz. con N° de serie-752176-1,Polea del motor exterior 4.0", Polea interior 1.0", cuñero 3/4, 1 Polea del abanico exterior 12.0", Polea interior 5/8".cuñero 1/4", banda B-67 ubicado en la Azotea del edificio, para dar servicio a :Copiado y Sanitarios de Basamento. | PZA | 1
VE-3 | Ventilador de aire marca Armee Chicago modelo 43ES, Tipo AM, Clase 1, Arreglo 3T rotación CW descarga TH, trabajando a 575 RPM, serie N" 0573374 , provisto de poleas y bandas con motor eléctrico, marca Koblenz de 1/4 HP., l fase, 4 polos, 60 Hz. con Polea del motor exterior 2.5", Polea interior 5/8", cuñero 1/8" Polea del abanico exterior 8.0", Polea interior 1", cuñero 3/16", banda A-54 ubicado en la Azotea del edificio, para dar servicio a sanitarios de: Auditoria Interna, Cartera, Recursos Materiales y Servicios Generales y Contabilidad y Estudios Financieros. | PZA | 1
VE-4 | Ventilador de aire marca Armee Chicago modelo 43ES, Tipo AM, Clase 1, Arreglo 3T rotación CW descarga TH, trabajando a 575 RPM, serie N° 1073878, provisto de poleas y bandas con motor eléctrico, marca Koblenz de 1/3HP., l fase, 4 polos, 60 Hz. con Polea del motor exterior 3", Polea interior 5/8", cuñero 1/8" Polea del abanico exterior 8.0", Polea interior 1".cuñero 3/16", banda A-54 ubicado en la Azotea del edificio, para dar servicio a sanitario. | PZA | 1
| UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA |  |  | 2
UGH-1 | Unidad Generadora de Agua Helada Marca YORK modelo YTB2B2-CHE con número de Serie YEXM543735, con Compresor modelo YDTJ-76-LB, con capacidad de enfriamiento de 0.00025, caída de presión 4.8, velocidad P.P.S. 6.3; CONDENSADOR N° de pasos 2, temp. ent. grados F 75.00, temp. sal grados F 83.93, GPM: 720, Factor de incrustación 0.00025, 250 Toneladas de Refrigeración Nominales, consumiendo 130 KW. operando con refrigerante R-123, con motor abierto Marca Reliance, N° de identificación 1237CP con Capacidad de 165 HP., 220 Vots, 3Fases, 60 Hz., Rodamiento Trasero 65BC03J30X, Rodamiento Frontal 65BC03J30X, aislamiento clase F, código de servicio 1, Tablero de Control Micro computarizado, arrancador tipo Estrella Delta, Transición Abierta, Marca Westinghouse, catálogo N° R800S5AGIVF04-90, MODS T3 381AMPS. aislamiento de 3/4" ,en el evaporador y resortes anti vibratorios. El centro de control Micro computarizado indica temperaturas de agua (retorno y salida ), temperatura ambiente, presión del sistema (por circuito ), porcentaje de consumo de corriente del motor (por circuito), y horas de operación. Condiciones de Operación: EVAPORADOR N° de pasos 2, temp. de ent. grados F 51.73, temp. sal. grados F. 44.0, GPM. 600, factor de incrustación | PZA | 1
UGH-3 | Unidad Generadora de Agua Helada Marca YORK modelo YTC3C3C1-CJF con número de Serie GECMlO1129, con Compresor modelo YDTJ-85, con capacidad de enfriamiento de 250 Toneladas de Refrigeración Nominales, consumiendo 130 KW., operando con refrigerante R-123, con motor abierto Marca Toshiba Corporation, N° de identificación 024-23992d629; 3600 RPM. con Capacidad de 137 HP, 2 Polos 220 Volts, 3 Fases, 60 Hz., tipo TIKK, FORMA DKKLI, Rodamiento Trasero 6313C3, Rodamiento Frontal 6313C3, aislamiento clase F, código de servicio 1, Tablero de Control Micro computarizado, arrancador tipo Estrella Delta de estado sólido, Transición Abierta, aislamiento de 3/4", en el evaporador y resortes anti vibratorios. El centro de control Micro computarizado indica temperaturas de agua (retorno y salida ), temperatura ambiente, presión del sistema (por circuito ), porcentaje de consumo de corriente del motor (por circuito), y horas de operación. Condiciones de Operación: EVAPORADOR N° de pasos 2, temp. de ent. grados F 55.00, temp. sal. grados F. 45.0, GPM. 600, factor de incrustación 0.00025, caída de presión | PZA | 1
| COMPRESOR DE AIRE |  |  | 2
CA-1 | Compresor de aire Marca Devilbiss modelo 44642801, N° de Serie 102.0130, Tanque modelo TAN - 1.5040 N° T 0202. 10, con: NO de INVENTARIO 133103 de fecha 03 DE MARZO DE 2002, con 900 RPM. dando una presión máxima de 12.5 Kg/cm.2, con motor eléctrico marca Asea, Tipo MM. 112A.4, capacidad de 3HP., 220 Volts, 3 Fases, 60 Hz., tomando 10.6 Amperes Arreglo 2-0034, Clase B, 1715 RPM. 23 Kg. para dar servicio a los controles de temperatura y humedad del sistema de aire acondicionado, localizado en el foso de máquinas del Edificio Sede. | PZA | 1
CA-2 | Compresor de aire Marca Devilbiss, N° de Serie 3121, , con 900 RPM. dando una presión máxima de 12.5 Kg/cm.2, con motor eléctrico marca ABB, capacidad de 3HP., 220 Volts, 3 Fases, 60 Hz., tomando 9 Amperes, localizado en el foso de máquinas del Edificio Sede. | PZA | 1
| BOMBAS DE AGUA HELADA |  |  | 2
BAH-2 | Bomba para agua helada marca Fairbanks Morse modelo 5823A-4 tamaño 4, MM. 3556, con Motor eléctrico marca Fairbanks Morse con capacidad de 30 HP., 220 v., 3 Fases, 60 Hz.,80 Amperes, 1800 RPM. Clase KZKV3, Armazón 326, Serie X2A23281, Estilo D2147-3Y acoplada con cople marca FALK 8F con brida de descarga de 4", y brida de succión de 5",. localizada en el foso de máquinas en el Edificio Sede. | PZA | 2
| BOMBAS DE AGUA DE CONDENSACION |  |  | 2
BAC-2 | Bomba para agua de condensación marca Fairbanks Morse modelo 5823A-4 tamaño 4, MM. 333.37, con Motor eléctrico marca Emerson con capacidad de 25 HP., 220 v., 3 Fases, 60 Hz., 60 Amperes, 1800 RPM. , Armazón 284, Serie AA130701 acoplada a cople marca FALK 7F con brida de descarga de 4", y brida de succión de 5",. localizada en el foso de máquinas en el Edificio Sede | PZA | 2
| BOMBAS PARA AGUA CALIENTE |  |  | 2
BAC-1 | Bomba para agua caliente marca Fairbanks Morse modelo 5223- tamaño 1 1/2, con Motor eléctrico marca Fairbanks Morse con capacidad de 7.5 HP., 220 v., 3 Fases, 60 Hz.,20 Amperes, 3600 RPM. Clase KZK" Armazón 215, Serie X2T14 966, Estilo D2079ilY acoplada a cople marca FALK 6 F con brida de descarga de 1 1/2", y brida de succión de 2 1/2",. localizada en el foso de máquinas en edificio sede. | PZA | 1
BAC-2 | Bomba para agua caliente marca Fairbanks Morse modelo 5223. tamaño 1 112" con Motor eléctrico marca Fairbanks Morse con capacidad de 7.0 HP., 220 v., 3 Fases, 60 Hz.,20 Amperes, 3600 RPM. Clase KZK, Armazón 215, Serie X2V19434, Estilo D2079-lY acoplada a copIe marca FALK 6F con brida de descarga de 1 1/2", Y brida de succión de 2 1/2",. localizada en el foso de máquinas en el Edificio Sede. | PZA | 1
| TORRE DE ENFRIAMIENTO |  |  | 2
TE-1 | Torre de Enfriamiento marca Flakt modelo Kafe 131445 :N° de serie 13-0981 temperatura de entrada de agua 86 ° F., temperatura bulbo flujo 76.4 ° F, temperatura de bulbo húmedo 62. 6 ° F flujo de agua de 698 GPM. con ventilador axial tamaño 24, modo FZCM-13-140-8-1-7/9, con flujo de aire de 20 m3 / hr.,8 polos, 865RPM. ángulo de ataque de 470 con motor de 15 HP., 440 Volts, 4 fases, 60 hz. con armazón 180LA-8 diseño B. tiro mecánico inducido, relleno plasdek, estructura 1100% de acero galvanizado recubierta en su interior con pintura epoxi-bituminosa y con pintura de aluminio epóxica en el exterior, cisterna metálica incluida, para dar servicio a cualquiera de los tres generadores de agua, localizada en patio de casa de máquinas. (fecha de adquisición Nov. 2013). | PZA | 1
| 24, modo FZCM-13-140-8-7/9, con flujo de aire de 20 m3/hr., 8 polos, 865RPM. ángulo de ataque de 470 con motor de 15 HP., 220 Volts, 3 fases, 60 IIz. coo .lmazóo 180LA-8 diseño B. para dar Servicio. cualquiera de los tres generadores de agua, localizada en patio de casa | PZA | 1
TE-2 | Torre de Enfriamiento marca Fläkt modelo Kafe 131445 :N° de serie 13-0981 temperatura de entrada de agua 86 ° F., temperatura bulbo flujo 76.4 ° F, temperatura de bulbo húmedo 62. 6 ° F flujo de agua de 698 GPM. con ventilador axial tamaño 24, modo FZCM-13-140-8-1-7/9, con flujo de aire de 20 m3 / hr.,8 polos, 865RPM. ángulo de ataque de 470 con motor de 15 HP., 440 Volts, 3 fases, 60 hz. con armazón 180LA-8 diseño B. tiro mecánico inducido, relleno plasdek, estructura 1100% de acero galvanizado recubierta en su interior con pintura epoxi-bituminosa y con pintura de aluminio epóxica en el exterior, cisterna metálica incluida, para dar servicio a cualquiera de los tres generadores de agua, localizada en patio de casa de máquinas. (fecha de adquisición Nov. 2013). | PZA | 1 | 2
| CONDENSADORAS |  |  | 14
CO1 | Condesadora Mca York mod AC024M1024A ubicada en Azotea verde | PZA | 1
CO2 | Condesadora Mca Cryotec mod CSW-18FC-C ubicada en Azotea verde | PZA | 1
CO3 | Condesadora marca york Mod. TLDA24FS-ADR ubicada en Azotea verde | PZA | 1
CO4 | Condesadora Marca Confortstar Modelo CSC1024CD-BC1 | PZA | 1
CO5 | Condesadora Sin Placa de informacion ubicada en Zona verde | PZA | 1
CO6 | Condesadora Marca Carrier Modelo HPQ243CG-C ubicada en 2° piso Oficina 205 | PZA | 1
CO7 | Condesadora Marca Confortstar Modelo CCH018CD Ubicada en 1° piso Oficina 105 | PZA | 1
CO8 | Condesadora Marca Griotec Modelo CSW-18FC-C Ubicada en Ubicada en Basamento Oficina 09 | PZA | 1
CO9 | Condesadora marca Trane Mod. TTB024C100A2 ubicado en Basamento Oficina 09 | PZA | 1
CO10 | Condesadora Sin Placa de informacion Ubicada en 4° piso Oficina 400 | PZA | 1
CO11 | Condesadora marca york Mod. TLDA24FS-ADR ubicada en Azotea verde Lado Sur | PZA | 1
CO12 | Condesadora marca Mitsubishi Electric Corporation Mod. PUY-A24NHA2 ubicada en Azotea verde Lado Sur | PZA | 3
| EVAPORADORAS | PZA | 1 | 26
EV-3 | Evaporadora Tipo mini Split | PZA | 14
EV-8 | Equipo de Ventana Marca York ubicado en Elevador Cuarto Central | PZA | 1
EV-13 | Equipo enfriador de Aire Portatil (pingüino) Marca Honeywell Modelo CS10XE | PZA | 2
EV-15 | Equipo enfriador de Aire Portatil (pingüino) Marca Honeywell Modelo CL30XC | PZA | 9
| EXTRACTORES | PZA | 1 | 14
EXT-1 | Extractor con motor de 0.75 h.p. Marca WEG. Con Banda Mod. A-63 marca Gates | PZA | 9
EXT-10 | Extractor con motor de 0.50 h.p. Marca MSL1 Arranque por Capacitor. | PZA | 1
EXT-12 | Extractor sin placa de datos Banda A-40 Marca Gates. | PZA | 1
EXT-13 | Extractor con motor de 10 h.p. Marca Armen 3 Bandas B-85 Marca Gates. | PZA | 1
EXT-14 | Extractor con motor de 1 h.p. Marca WEG Banda A-45 Marca Gates. | PZA | 1
EXT-15 | Extractor con motor de 5 h.p. Marca WEG Banda B-57 Marca Gates. | PZA | 1
| EQUIPOS DIVIDIDOS | PZA | 1 | 6
1 | MARCA MITSUBISHI MODELO PUHY-T250THM-A-BS SERIE OXW00054 | PZA | 1
2 | MARCA MITSUBISHI MODELO PUHY-T300THM-A-BS SERIE 46W00019 | PZA | 3
4 | MARCA MITSUBISHI MODELO PUHY-T350THM-A-BS SERIE 97W00075 | PZA | 2
| EVAPORADORAS AUDITORIO SILVA HERZOG |  |  | 9
1 | MARCA MITSUBISHI MODELO PLFY-P125VBM-E SERIE 7XA00279 | PZA | 2
3 | MARCA MITSUBISHI MODELO PLFY-P100VBM-E SERIE 8XA01470 | PZA | 4
7 | EQUIPO DE PARED MODELO PKFY-P50VGM-E SERIE 87A01070 | PZA | 2
9 | Lavadora de aire cubo de elevadores Mca MPCO mod. S-5G serie 9305204 motor 1/2HP | PZA | 1
| EVAPORADORAS DE CASETTE OFNA 214 |  |  | 11
1 | Evaporadora de casette mca Mitsubishi mod. PLFY-P50VLMD-E | PZA | 1
2 | Evaporadora de casette mca Mitsubishi mod. PLFY-P40VAM-E | PZA | 1
3 | Evaporadora de casette mca Mitsubishi mod. PMFY-P08MV-E | PZA | 4
| Evaporadora Tipo Casette Mca Mcuay mod PEAD-A24AA | PZA | 3
7 | Evaporadora de casette mca Mitsubishi mod. PMFY-12NBMV-E | PZA | 2
| EQUIPO DIVIDIDO OFNA 213 |  |  | 13
1 | Evaporadora mca Mitsubishi mod. PUHY-300THM-A-B5 | PZA | 1
2 | Evaporadora mca Mitsubishi mod. PMFY-P25VBM-E | PZA | 5
3 | Evaporadora mca Mitsubishi mod. PLFY-P100VBM-E | PZA | 3
4 | Evaporadora mca Mitsubishi mod. PMFY-P32VBM-E | PZA | 2
5 | Evaporadora mca Mitsubishi mod. PLFY-P12NBMV-E | PZA | 2
| FAN AND COIL |  |  | 59
1 | FAN AND COIL 4o. | PZA | 51
1 | FAN AND COIL Dirección | PZA | 8
EQUIPOS DE PRECISIÓN |  |  |  | 4
| Sistema de AA de precisión de 5TR (Compresor DeVilbiss) | PZA | 1
| Sistema de AA de precisión de 5TR (Compresor ABB) | PZA | 1

## SEDE HIDROSAN
ANEXO 1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS DEL EDIFICIO SEDE
SISTEMA HIDROSANITARIO
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
BOMBAS
BAF-1 | Bomba para agua fría a tanques elevados, marca Fairbanks Morse modelo 5592, tamaño 1, MM 177.8, No. de serie X2A-459, con Motor eléctrico marca Fairbanks Morse con capacidad de 7.5 HP., 220 v., 3 Fases, 60 Hz., 20 Amperes, 3600 RPM. Clase KZK-C, Armazón 215, Serie X2A23199, Estilo D2079-1Y acoplada a cople marca FALK 6F con brida de descarga de 1 1/4", Y brida de succión de 2 ", localizada en el foso de máquinas en el Edificio Sede. | PZA | 1
BAF-2 | Bomba para agua fría a tanques elevados, marca Fairbanks Morse modelo 5592, tamaño 1, MMI77.8, No. de serie X2A-458, con Motor eléctrico marca Fairbanks Morse con capacidad de 7.5 HP., 220 V., 3 Fases, 60 Hz., 20 Amperes, 3600 RPM. Clase KZK-C, Armazón 215, Serie X2A23199, Estilo D2079-1Y acoplada a cople marca FALK 6F con brida de descarga de 1 1/4", Y brida de succión de 2 ",. localizada en el foso de máquinas en el Edificio Sede | PZA | 1
BAF-J | Bomba para agua fría a tanques elevados, marca Fairbanks Morse modelo 5592, tamaño 1, MMI77.8, No. de serie X2WI75194, con Motor eléctrico marca Fairbanks Morse con capacidad de 7.5 HP., 220 v., 3 Fases, 60 Hz., 20 Amperes, 3600 RPM. Clase KZK-.C, Armazón 215, Serie X2U36204, Estilo D2079-1Y acoplada a copIe marca FALK 6F con brida de descarga de 1 1/4", y brida de succión de 2 ",. localizada en el foso de máquinas en el Edificio Sede. | PZA | 1
BCI-1 | Bomba de agua contra incendio, marca Fairbanks Morse modelo 5592, tamaño I,MMI77.8, No. de serie X2A-454, con Motor eléctrico marca Fairbanks Morse con capacidad de 7.5HP., 220 v., 3 Fases, 60 Hz., 20 Amperes, 3600 RPM. Clase KZK-.C, Armazón 215, Serie X2W23001, Estilo D2079-1Y acoplada a copIe marca FALK 6F con brida de descarga de 1 1/4", Y brida de succión de 2 ",. localizada en el foso de máquinas en el Edificio Sede. | PZA | 1
BCI-2 | Motobomba tipo turbina regenerativa marca aurora picsa iso 9001;2000 mod. av- 4 de 1 paso con succión lateral roscada de 32mm (1 1/4) y descarga por arriba roscada de 32mm. (1 1/4) equipada con sello mecánico, acoplada directamente a un motor eléctrico de 1 hp a 3500 rpm, 60h, 3 fases y 220 volts. 3600 rpm, Localizada en el foso de máquinas en el edificio sede. | PZA | 1
BCI-3 | Bomba de agua contra incendio, marca Ocelco, modelo 1 1/20FH, N° de serie 56726, con impulsor 93/16, EB12DI5, Motor de combustión interna marca Briggs Staton, ,modelo 422437, tipo 071801, código 85013012, 694 Cc. Twin Cylinder con capacidad de 18HP, 3600 RPM, (SAEJ6071) 4 ciclos, 2 cilindros, con tanque de combustible y tablero de controles, con brida de descarga de 1 1/4", Y brida de succión de 2 ",. localizada en el foso de máquinas en el Edificio Sede. | PZA | 1
BARP-1 | Bomba de agua de riego agua potable, marca Jacuzzi, modelo 3DMI, No. de serie MIA.982, con succión de 1 1/2", descarga de 1", Motor eléctrico marca U S. de 3 HP.,220Volts, 3 Fases, 60 Hz,8. 8 Amperes, 3600 RPM, armazón 184TC, Diseño B ,Tipo RP clave K, Serie No. 092718, con un tanque cilíndrico horizontal de 300 Lts., de 0.80m.de diámetro y 1.50 m. de largo en placa de 1/8", presión & trabajo de 9 Kg/cm.2, y un hidrosel supercargador marca Jacuzzi modelo 325-C,localizado en el foso de máquinas en el Edificio Sede. | PZA | 1
BART-1 | Bomba centrifuga horizontal marca bonaza acoplada a un motor eléctrico siemens de 2hp, 220 volts 3 fases, 6 amp. 3440 rpm. con un tanque de fibra de vidrio vertical well mate de 453 litros 160, presión & trabajo de 160 psig. | PZA | 1
BFO-1 | Bomba de agua de la fuente de ornato, marca Fairbanks Morse modelo 5553, tamaño 1 1/2,1,MMl77.8, N° de serie X2A-1749, con Motor eléctrico marca Fairbanks Morse con capacidad de 5 HP., 220 v., 3 Fases, 60 Hz., 13.5 Amperes, 3600 RPM. Clase KZK-.C, Armazón 213, Serie X2A24203, Estilo D2078-1Y acoplada directamente, con descarga de 1 1/2", Y brida de succión de 2",. localizada en permanencia electrica, Basamento en el Edificio Sede | PZA | 1
BAN-1, 2 | Bombas de aguas negras para carcamo norte, tipo sumergible, marca Barnes, modelo 4SEH 502 capacidad de 26 LP.S., contra una caida de 10.50 mts., modelo SEH 502 ó 504, acoplada a motor eléctrico de 7.5 HP., 220 Volts, 3 Fases, 60p Hz., 1750 RP.M., 23.6 Amperes paso de esfera de 37", con dos interruptores termomagneticos de 3x50 Amperes Modelo F AL-36050 marca Square D, dos arrancadores magnéticos a tensión completa, tipo CG3, dos selectores manual, automático, fuera, Sq D, modelo FS-3-A, clase 9001 con leyenda modelo TN260. Control automático Warrick modelo SM-2PN para la operación alternada y/o simultánea de los dos equipos de bombeo, incluyendo 3 peras de nivel marca Warrick consistiendo en switch de cápsula de mercurio, con coraza de acero y forrada de espuma de poliuretano, con diez mts. de cable, dos acoplamientos para deslizamiento de las bombas sumergibles modo BAF-4 de 4x4", localizadas en el estacionamiento lado norte del basamento del Edificio Sede. | PZA | 2
BAP-1 | Bomba de aguas pluviales tipo sumergible marca rosser modo 9-25032-00, con motor de 2.5 HP., 3 Fases, 60 Hz., descarga de 2", interruptor termomágnetico, arrancador magnético a tensión completa, Tipo BG-2 marca Square D, con control automático marca Warrick y dos peras de nivel con 18 mts. de cable, localizada en el foso del equipo de filtrado junto a la fuente de enfriamiento del Edificio Sede. | PZA | 1
BAP-2, 3 | Bombas de aguas pluviales para carcamo sur, tipo sumergible, marca Impel modelo C1476 capacidad de 6 LP S., trabajando contra una caida dinamica total de 7 metros. acoplada a motor eléctrico de 1 HP., 220 Volts, 3 Fases, 60 Hz., 1750 R.P.M.,8 Amps. Serie 147600377 impulsor de 148 mm.so de esfera de 1 1/2", con tablero de control marca picsa mod. TBDAN, para la operación alternada ó simultánea de los dos equipos de bombeo, incluyendo 3 peras de nivel marca Warrick consistiendo en switch de capsula de mercurio, con coraza de acero y forrada de espuma de poliuretano, con 7 mts. de cable, localizadas en el lado sur del basamento del Edificio Sede. | PZA | 2
BAP-4 | Bomba de aguas pluviales para cárcamo del Estacionamiento, bomba tipo sumergible, marca Barnes, capacidad de 9 L.P S., modelo 3SE 51, N° de Serie 268571 trabajando contra una caida dinámica total de 8 metros. acoplada a motor eléctrico Mod. 3cp827 B MAX de 1/2 HP., 127 Volts, 1 Fase, 60 Hz., tomando 8.0 Amperes, 1625 RP.M., con tablero de control conteniendo: 1 interruptor termomagnético de IX 20 Amperes. Control automático Warrick modelo SM-2PN, para la operación alternada ó simultánea de los dos equipos de bombeo, incluyendo 3 peras de nivel marca Warrick consistiendo en switch de capsula de mercurio, con coraza de acero y forrada de espuma de poliuretano, con 7 mts. de cable, , localizadas en el lado sur del sótano 2, del Edificio de Estacionamiento | PZA | 1
BAP-5 | Bomba lateral marca Fairbanks Morse, modelo 5530-1, con succión de 1 1/4" Y descarga de 1", acoplada directamente a motor eléctrico, Marca General Electric Modelo 6K48GA, Serie lF, con capacidad de 1 HP., 220 Volts, 3 Fases, 60 Hz., tomando 31.8 Amperes, 425 RPM., Tamaño Nema 56, localizado en el lado sur del sótano 2, del Edificio de Estacionamiento. | PZA | 1
BAP-6 | Bomba de agua de LhiqUe para cárcamo del foso de máquinas, tipo sumergible, marca Barnes, capacidad de 13 LP S., módelo 3SE 101, N° de Serie 276082 trabajando contra una caida dinámica total de 11 metros. acoplada a motor eléctrico de 1 HP., 220 Volts, 3 Fases, 60 Hz., tomando 11.0 SUMERGIBLE MARCA ( Barnes ) N° 1376 SIEI, | PZA | 1
TA-1 | Tanque de filtrado de agua Marca SWlMEX, modelo HRG-42, N" de Serie 5696, con una área de 00803 m2, filtrante 0007, tipo de filtro alta velocidad, presión máxima de operación 40007 Kg/ cm 2, velocidad de filtrado 800 LPMo/M20, Panel de manómetros Cato 15160, vaso de observación Cal. 15400, trampa de pelo de 75 mmo,4 válvulas de 76 mmo, para operaciones de filtrado y retrolavado, 10 boquillas esféricas de flujo y dirección ajustables, cuerpo de bronce con cuerda interior para prueba de presión de 32 mm., 6 boquillas de vacío de 51 romo , dren principal compuesto de marco y plato anti remolino Válvula neumática Marca Fisher Gdvernox tipo G56 (Honeywell ) tamaño 60 serie MX15874, control de presión 002-1, rango de resorte 2-84 carrera 4", con válvula solenoide de corte de suministro de aire marca Honeywell modo RP403MEx. y otro válvula igual pero con N° de serie MX58750 | PZA | 1
BAF-1 | Bomba de agua de filtrado, marca PICSA, modelo 2X2 1/2X 7A, Referencia 38537, LP M-726, Tipo 341,acoplada a motor Marca ABB, Tipo MBT ARMo 184 T ( 112 M ), Diseño B, N° M93A-455, con capacidad de 5HPo, 220 Volts, 3 Fases, 60 Hz. localizado en ala poniente del Edificio Sede junto a la fuente de Enfriamiento | PZA | 1
THERMOENFRIADORES
1 | Termoenfriador Marca blue point de 115 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
2 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
3 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
4 | Termoenfriador Marca Glaciarspings de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
5 | Termoenfriador Marca Ecotec, HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
6 | Termoenfriador Marca Puresa de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
7 | Termoenfriador Marca Ecotec, HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
8 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
9 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
10 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
11 | Termoenfriador Marca Glaciarspings de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
12 | Termoenfriador Marca Alpine de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
13 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
14 | Termoenfriador Marca Glen biodle TZB11ZA de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
15 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
16 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
17 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
18 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
19 | Termoenfriador Marca Puresa de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
20 | Termoenfriador Marca Ecotec, HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
21 | Termoenfriador Marca Glen biodle TZB11ZA de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
22 | Termoenfriador Marca CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
23 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
24 | Termoenfriador Marca blue point de 115 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
25 | Termoenfriador Marca Puresa de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
26 | Termoenfriador Marca Ecotec, HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
27 | Termoenfriador Marca Ecotec, HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
28 | Termoenfriador Marca Ecotec, HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
29 | Termoenfriador Marca Ecotec, HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
30 | Termoenfriador Marca Ecotec, HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
31 | Termoenfriador Marca Ecotec, HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
32 | Termoenfriador Marca Ecotec, HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
33 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
34 | Termoenfriador Marca blue point de 115 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
35 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
36 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
37 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
38 | Termoenfriador Marca Ecotec, HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
39 | Termoenfriador Marca Ecotec, OASIS HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
40 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
41 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
42 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
43 | Termoenfriador Marca Ecotec, HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
44 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
45 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
46 | Termoenfriador Marca Ecotec, HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
47 | Termoenfriador Marca Ecotec, HC88CHOT de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
48 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
49 | Termoenfriador Marca Glen biodle de 127 volts. 5.4 amp. | PZA | 1
50 | Planta tratadora de agua | PZA | 1
51 | Sistema de bombeo Confi max (contra incendio) | PZA | 1

## ERMITA
ANEXO 1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS
CENTRO DE ATENCION ERMITA
SISTEMA DE AIRE LAVADO Y EXTRACCION DE AIRE
No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Unidad lavadora de aire marca Flakt, modelo CH-160, con capacidad real de 12,000 pcm, acoplado a motor de 2 hp, 220 volts,3 fases, 60 Hz | PZA | 1
2 | Extractor aire marca Solar Palao con capacidad de 10,200 pcm, modelo CMD 60, con motor de 2 hp, 3 fases 220 volts, 60 Hz. | PZA | 1
3 | Unidad tipo minisplit, con condensadora marca TRA_E, 220volts, 1 fase 60 Hz. instalada al exterior, con capacidad de 36,000 BTU/Hora, | PZA | 1
4 | Evaporadora con capacidad de 36,000 BTU/hora, tipo mini split marca TRANE, | PZA | 1
5 | Unidad tipo mini split, condensadora marca TRANE, 220 volts, 1 fase 60 Hz. con capacidad de 18,000BTU/Hora, incluye base y la interconexión con el evaporador | PZA | 1
6 | Evaporadora con capacidad de 18,000 BTU/hora, tipo mini split marca TRANE, | PZA | 1
7 | Circuito de refrigeración incluyendo tubería, conexiones, válvulas filtros deshidratadores ,soldadura, gas refrigerante para la interconexión de las dos unidades tipo mini split | PZA | 2
8 | Difusores de aire de aluminio color blanco, marca: Titus o similar, modelo TMDC - S4, con control de volumen de 12"x12", 4 vías | PZA | 19
9 | Rejillas de extracción de aire en aluminio anodizado color blanco marca TITUS o similar de 24"x12" con control de volumen. | PZA | 20
10 | Rejillas de paso para puerta marca TITUS o similar en aluminio anodizado color blanco de 14"x 8" con doble marco no visión | PZA | 5
11 | Extractor de aire marca Solar Palao, modelo HS-200 | PZA | 3
12 | Tablero de distribución marca Square'D de 3 polos 4 hilos, interruptor principal integrado de 3 polos 70 amperes incluido, clase 1610. con puerta y chapa de sobreponer para interruptores derivados atornillables. 24 polos modelo NQO24.4AB | PZA | 1
13 | Interruptores derivadas para montaje atornillable. marcaSquare'D termomagneticos:3 x 20 amperes QOB 320 clase 21102 x 40 amperes QOB 240 clase 21102 x 20 amperes QOB 220 clase 2110 | PZA | 4
14 | Arrancador magnético a tensión completa marca Squqre'D tipo LBG2 con bobina de 220 volt. 60 Hz clase 8536 para 3 polos en caja de usos generales | PZA | 2
15 | Elementos térmicos marca Square 'D B- 7.70 | PZA | 2
16 | Estación de botones marca Square 'D para arrancar y parar modelo BW 40 | PZA | 2
17 | Interruptor de seguridad para servicio ligero tipo navaja tiro sencillo de 3 polos. provisto de conector de neutro para 30 amperes. gabinete tipo 3 R, para intemperie, con porta fusibles | PZA | 2
18 | Equipo enfriador y calentador de agua potable sin filtro | PZA | 2

## LA VIGA
ANEXO 1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS
CENTRO DE ATENCION LA VIGA
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Unidad condensadora marca York o similar modelo H2 CA 180, con capacidad nominal de 180,000 BTU/HORA, expansión directa, 220 V., 3 F. 60 Hz. | PZA | 1
2 | Unidad condensadora marca York o similar modelo H2 CA 090, con capacidad nominal de 90,000 BTU/ HORA, expansión directa, 220 V., 3 F., 60 Hz. | PZA | 1
3 | Unidad condensadora marca York o similar modelo EIFB - 60, con capacidad de 60,000 BTU/ HORA, expansión directa, 220 V. 3F., 60 Hz | PZA | 1
4 | Unidad manejadora de aire marca York o similar modelo AV - 140 FC, con capacidad para manejar 7160 pies cúbicos por minuto, trabajando contra una caída de 0,80 "col. De H20, acoplado a motor de 2 H.P. 3 F., 60 Hz., Tans-misión de poleas y bandas, serpentín para refrigeración de expansión directa de 4 hileras, filtros planos, charola de condensado§, sin caja de mezcla, esta se manufactura en la obra. (UMA - 1) | PZA | 1
5 | Unidad manejadora de aire marca York o similar modelo AV - 070 FC, con capacidad para manejar 3770 pies cúbicos por minuto, trabajando contra una caída de 0,64 " col. De H20, acoplado a motor de 1 H.P.3, F., 60 Hz., Tans-misión de poleas y bandas, serpentín para refrigeración de expansión directa de 4 hileras, filtros planos, charola de condensados, sin caja de mezcla, esta se manufactura en la obra.( UMA -2 ) | PZA | 1
6 | Unidad manejadora de aire marca York o similar modelo AV - 050 FC, con capacidad para manejar 2000 pies cúbicos por minuto, trabajando contra una caída de 0,50 " col. De H20, acoplado a motor de 1/2 H.P. 3 F., 60 Hz.,Tans-misión de poleas y bandas, serpentín para refrigeración de expansión directa de 4 hileras, filtros planos, charola de condensados, sin caja de mezcla, esta se manufactura en la obra.UMA - 3 | PZA | 1
7 | Unidad tipo mini-split marca York o similar, evaporadora tipo muro, modelo MHC - 18, incluyendo el drenaje de PVC. De 19 mm. De diámetro. | PZA | 1
8 | Unidad tipo mini-split marca York o similar, condensadora, modelo MOC - 18 con capacidad de 1.5 Toneladas de Refrigeración a 220 V., 3 F., 60 Hz | PZA | 1
9 | Interruptor de cuchillas de 3 X 30 amperes marca Souare'D, con fusibles de 30 amperes. | PZA | 4
10 | Ídem al anterior pero de 3X60 Amperes | PZA | 1
11 | Interruptor termo magnético marca Souare'D tipo FAL catálogo 36100 3X100 Amperes | PZA | 2
12 | Ídem al anterior pero de 3X50 Amperes | PZA | 2
13 | Interruptor de cuchillas de 3 X 200 Amperes marca Souare'D, catálogo HM 364A con porta fusibles y fusibles de 200 Amperes | PZA | 1
14 | Arrancador magnético marca Soure'D Clase 8536 Tipo LBG2 con elementos térmicos B 4.15 para Uma 2 | PZA | 1
15 | Ídem al anterior pero con elementos térmicos B 7.7 para Uma 1 | PZA | 1
16 | Ídem al anterior pero con elemento térmico B 3.0 para Uma 3 | PZA | 1
17 | Interruptor termo magnético Souare“D” modelo FAL-36030 de 3X30 Amperes para UC3 | PZA | 1
18 | Ídem al anterior pero modelo FAL-36050 de 3X50 Amperes para UC 2 | PZA | 1
19 | Ídem al anterior pero modelo FAL-361 00 de 3X 100 Amperes para UC 1 | PZA | 1
20 | Estación de Botones Souar´D B-W-40 | PZA | 3
21 | Varilla Coperweld de 5/8" X 3.00 mts., soldadas al cable de calibre 1/0 con soldadura tipo Cadweld incluyendo sales tipo GEM | PZA | 6
22 | Tubo PVP Conduit de 38 mm. de diámetro | PZA | 1
23 | Tablero de distribución Marca Soure'D, Tipo NOO-14-4ABS, con interruptor principal de 50 Amperes, 220 V., 3 F., 60 HZ. | PZA | 4
24 | Interruptor termo magnético Souae'D tipo 00 DE 1X20 Amperes. | PZA | 4
25 | Ídem al anterior pero 1 X15 Amperes | PZA | 1
26 | Tablero de distribución SOUARE' D tipo NOOB-14-ABS, con interruptor principal de 70 amperes., 2.0 V. ,3 F., HZ | PZA | 7
27 | Interruptor termo magnético SOUARE' D tipo OOB, DE 1X20 Amperes. | PZA | 1
28 | Tablero de distribución marca SOUARE' D, tipo 00-8S I Fase, 3 Hilos, con zapatas principales | PZA | 1
29 | Interruptores termo magnéticos tipo 00 DE 1X20 Amperes. | PZA | 1
30 | Ídem al anterior pero de 1X15 Amperes 1 | PZA | 2
31 | Equipo enfriador y calentador de agua potable sin filtro | PZA | 2
SISTEMA ELECTRICO
No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Lámpara en gabinete con lamina calibre 22 para empotrar de 1.22X0.60 m. con 2 Tubos FL. tipo T-8, de 32 W. Con bases marca Levitón y con balastra 2 X 32 W. electrónica marca Osram, con difusor de acrílico tipo K15, sin bisel, para soportarlas correctamente. | PZA | 1
2 | Ídem al anterior pero con gabinete de sobreponer de 1.22 X 0.30 m. | PZA | 1
3 | Lámpara canaleta con tubo fluorescente tipo T - 8 de 59 watts con bases marca Levitón y con balastra 2 X 59 watts electrónica marca Osram | PZA | 1
4 | Secador de manos eléctrico marca Helvex | PZA | 2

## C.T.M
ANEXO 1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS
CENTRO DE ATENCION C.T.M.
SISTEMAS ELECTRICO, HIDRAULICO Y DE AIRE ACONDICIONADO
No. | CONCEPTO
1 | Luminaria y difusor de aire tipo curvalum de 2 x 32 watts y balastra electrónica | PZA | 79
2 | Luminaria en canaleta de 2 x32 watts | PZA | 8
3 | Secador de manos eléctrico | PZA | 2
4 | Contactos eléctricos | PZA | 25
5 | CORRIENTE REGULADA EQUIPO DE 15 KVA (CON UPS) | PZA | 1
6 | CORRIENTE REGULADA VOGAR MOD. LAN- 310 ( CON REGULADOR) | PZA | 1
7 | BAÑOS PARA DAMAS Y CABALLEROS CON 4 MUEBLES CADA UNO | PZAS | 1
8 | Lavadoras de aire marca Artic Circle con motor de 1 H.P | PZAS | 2
9 | ARRANCADORMAGNETICO SQUARE'D PARA LAVADORA DE AIRE | PZAS. | 2
10 | INTERRUPTOR DE CUCHILLAS DE 3 X 30 AMPS SQ'D. | PZAS. | 2
11 | SECADORES DE MANOS ELECTRICOS | PZAS. | 2
12 | Equipo enfriador y calentador de agua potable sin filtro | PZAS. | 2
13 | EQUIPO MINISPLIT | PZAS | 1

## CASA DE DIA CERII
1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS
CASA DE DIA / CERII
No. | DESCRIPCIÓN DE EQUIPO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | WC de tanque | PZAS. | 2
3 | Lavabo de pedestal cuadrado | PZAS. | 9
4 | Mingitorio de fluxómetro | PZAS | 1
5 | WC caja con botón | PZAS | 8
6 | WC caja con botón | PZAS. | 8
7 | Lavabo de pedestal cuadrado | PZAS. | 4
8 | Mingitorio con fluxómetro | PZAS. | 2
9 | Regadera | PZAS. | 1
10 | Lavabo de pedestal con ovalín | PZAS. | 1

## SIND I II
ANEXO 1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS
OFICINAS DEL SINDICATO I Y II
No. | DESCRIPCIÓN DE EQUIPO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | BOMBA PARA AGUA DE 1 CABALLO DE FUERZA, PARA CISTERNA | PZA. | 1
2 | LAMPARA DE SOBREPONER EN GABINETE DE 2 X 39 WATTS | PZA. | 45
3 | SPOTS DE 75 WATTS | PZA. | 4
4 | FOCOS INCANDESCENTES | PZA. | 13
5 | REFRIGERADOR | PZA. | 1
6 | ESTUFA DE GAS DE 4 QUEMADORES | PZA. | 1
7 | HORNO DE MICROONDAS | PZA. | 1
8 | CALENTADOR DE AGUA, DE GAS DE 60 LT, | PZA. | 1
9 | TANQUE DE GAS DE 20 KGR. | PZA. | 20
10 | FREGADERO DE UNA TARJA | PZA. | 1
11 | MUEBLES DE SANITARIOS | PZA. | 23
12 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO VENTANA | PZAS. | 2
13 | Equipo enfriador y calentador de agua con garrafón | PZAS. | 2
EQUIPO ELECTRICO
14 | Tablero con 12 interruptores termo magnéticos tipo QO marca SQUARE D serie E2 Ta-12 | PZA. | 1
TABLERO GENERAL
15 | Tablero general cuenta con 10 interruptores termo magnéticos marca Westinghouse (SG-AE) El otro de 225A alimenta el tablero (SG-BE). El ultimo de 225A alimenta al tablero (SG-CE). El de 300A alimenta el tablero (SG-DE). El de 100A al (SG-IE)Otro de 50A al "E B E". El de 50A al "CME" El de 200A. Alimenta (SG-AAE) El de 1000A Controla al tablero (SG-ELEV) Y el ultimo de 800A. controla al (SG-EE). | PZA. | 1
INTERUPTOR PRINCIPAL
16 | Interruptor Marca Scuare- D Cat KA-225-5MX 400 amp. 125 a 225 2 a 3 polos Tipo Kal 36125 | PZA. | 1
INTERRUPTOR DE ENTRADA A UPS
17 | Interruptor Marca Scuare- D 'Power ware SISTEM 9330-20 Mod. 20 20 kva. 14 kw.208 a 220 | PZA | 1
18 | Mini split Interruptor de Seguridad Cat. DZZ1NRB Serie E3 t ipo 3r de 30 amp. 60 hz. 240 Volts. Vac. | PZA | 1
19 | Mini split Site Interruptor de Seguridad Cat. DEZNRB Serie 01 tipo 3r de 30 amp. A.60 hz. 240 Volts. Vac. | PZA | 1
20 | Alimentador de Regulador Marca Square -D 2 vias sin fusible de 30 amps. 240 .vac /volts. 250 vdc. | PZA | 1
21 | Tablero D-AA marca SQUARE D No. CAT NQOD 412M100CU termo magnéticos tipo QO | PZA | 1
22 | Tablero TA-N contactos normales marca SQUARE D No. CAT NQOD 430 M100CU serie E2 AMP. 100 volts. Ac: 240/120 (delta) 3 faces 4 hilos | PZA | 1
23 | Tablero T-ARU marca SQUARE D No. CAT NQOD 224L100CU serie E2 amps. 100 volts. Ac: 240 a 120 (delta) 3 faces 4 hilos | PZA | 1
24 | Interruptor Marca Scuare- D fal 36070 cal. 6 3 x 70 | PZA | 1
ALUMBRADO PLANTA BAJA
25 | Gabinete Fabricado en lámina galvanizada de 3 x 14 | PZA | 30
26 | Gabinetes lineales Fabricado en lámina galvanizada de 2 x 28 | PZA | 9
27 | Foco ahorrador de 15 Watts. Marca Tecno lite | PZAS | 2
28 | Foco ahorrador de 20 Watts. Marca Tecno lite | PZAS | 1
29 | Foco incandecente de 100 Watts. Marca Phillips | PZAS | 1
30 | Reflector Marca Termo temp con Filamento de 300 Watts. | PZAS | 4
31 | Sensor de Movimiento Marca siemens | PZAS | 10
ALUMBRADO PRIMER PISO
32 | Foco incandecente de 75 Watts. Marca Phillips | PZAS | 1
33 | Gabinete Fabricado en lámina galvanizada de 3 x 14 | PZA | 42
34 | Foco ahorrador de 15 Watts. Marca Tecno lite | PZAS | 4
35 | Foco ahorrador de 26 Watts. Marca Tecno lite | PZAS | 1
36 | Sensor de Movimiento Marca siemens | PZAS | 20
EQUIPO AIRE ACONDICONADO
37 | Condesadora y condensadora Marca Carrier Modelo FK X-81123C | Equipo | 1
38 | Condesadora y condensadora Marca Carrier Modelo FK X-81123C | Equipo | 1
39 | Condesadora y condensadora Marca Carrier Modelo FK X-81123C | Equipo | 1
EQUIPO HIDRAULICO
40 | Bomba de Alimentacion a tinaco Marca siemens Tipo 1RF3255-2Y-044 con 0.75 h.p. Volt. 127-220 R.P.M. 3550/3530 A/S.L.B hz. 0.60 AMP. 11.6/5.0 FS./1.6 amp. F5 13.5/7.0 temp. 80 peso 10.3 kgs. | PZAS | 1
41 | Bomba de Succión de linea Toma Calle a Tinaco Marca Pedrollo de 1 H.P. 28.5/13 mm. H max. 30 m. de 127 vols. Kw 0.60 c30 amp. 0.85 vl.250 | PZAS | 1
42 | Bomba de agua centrifuga Marca excell Mod. 6C25REA con 1 H.P. amp. 14.3/7.0 60 hz. volts. 127/220 1 face Temp. 90 Tamaño 56 AMP. Factor de Servicio 17.0/9.9 | PZAS | 1

## EL ROSARIO
EL ROSARIO
No. | EQUIPO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | UPS DE 500 KVA MARCA SCHNEIDER ELECTRIC | PZA | 1
2 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 15 T. R (ANEC) | PZA | 1
3 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 T. R (SITE INFONATEL) | PZA | 2
4 | EQUIPOS DESHUMIDIFICADORES (ANEC) | PZA | 2
5 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON. (ANEC) | PZA | 1
6 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON. (ANEC) | PZA | 1
7 | LAMPARAS DE 2X 32 WATTS | PZA | 15
8 | BAÑOS CON 6 MUEBLES (INFONATEL CABALLEROS) | JGOS | 1
9 | BAÑOS CON 11 MUEBLES (INFONATEL DAMAS) | JGOS | 1
10 | BAÑOS CON 1 MUEBLES (CABALLEROS ANEC) | JGOS | 1
11 | BAÑOS CON 3 MUEBLES (DAMAS ANEC) | JGOS | 1
12 | LAVABO TIPO OVALIN DE SOBREPONER MCA. AMERICAN STANDARD MOD. PIAZZA 01-651 (CARTERA DAMAS) | PZA. | 8
13 | LAVABO TIPO OVALIN DE SOBREPONER MCA. AMERICAN STANDARD MOD. PIAZZA 01-651 (CARTERA CABALLEROS) | PZA. | 8
14 | LAVABO TIPO OVALIN DE SOBREPONER MCA. AMERICAN STANDARD MOD. PIAZZA 01-651 (INFONATEL CABALLEROS) | PZA. | 5
15 | LAVABO TIPO OVALIN DE SOBREPONER MCA. AMERICAN STANDARD MOD. PIAZZA 01-651 (INFONATEL DAMAS) | PZA. | 6
16 | "MINGITORIO SECO FLUSH FREE MARCA AMERICAN STANDARD" (CABALLEROS INFONATEL) | PZA | 7
17 | "MINGITORIO SECO FLUSH FREE MARCA AMERICAN STANDARD" (CABALLEROS ANEC) | PZA | 1
18 | "MINGITORIO SECO FLUSH FREE MARCA AMERICAN STANDARD" (CABALLEROS CARTERA) | PZA | 7
19 | LÁMPARA FLAT PANEL DE 18W DE LED (INFONATEL) | PZA | 44
20 | LUMINARIA DE GABINETE DE 120 X .35 MTS DE LED (INFONATEL) | PZA | 44
21 | LUMINARIA DE SOBREPONER EN PISO PARA T5 DE 54W/830 HO | PZA | 2
22 | LUMINARIO TIPO UPLIGHT CON LÁMPARA DE ADITIVO METÁLICO 250W/NDL | PZA | 20
23 | LUMINARIAS FLUORESCENTES CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE TIPO T-8 U | PZA | 30
24 | TABLERO DE DISTRIBUCION NQOD 42- 4AB21 4H 3 X 225 AMP. | PZA | 1
25 | LUMINARIO TIPO DOWNLIGHT CON LÁMPARA HALÓGENA BAJO VOLTAJE MR-16 50W/12V 38° | PZA | 20
26 | LUMINARIA DE EMERGENCIA CON 2 REFLECTORES TIPO AUTOMOTRIZ Y BATERÍA | PZA | 2
27 | SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS) CON CAPACIDAD DE 80 KVA (CARTERA) | PZA | 1
28 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, AUTOSOPORTADO TIPO QDPACT PARA OPERAR EN UN SISTEMA 220/127 VOLTS, 3Ø, 4 HILOS, 60 HZ., CON INTERRUPTOR ELECTROMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3 POLOS 1000 AMPERES M10H1 CON UNIDAD DE CONTROL ESTÁNDAR STR28D, OM/MF 65 KA DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS: 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 20 AMPERES FA36020, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 70 AMPERES FA36070, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 100 AMPERES FA36100, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 600 AMPERES MA36600, PLACAS DE EXTENSIÓN Y ESPACIADORES AISLANTES PARA MANTENER EL FRENTE MUERTO, MCA. SQUARE'D | PZA | 1
29 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TIPO I-LINE, 3Ø, 4 HILOS, 600 VCA 250 VCD, TAMAÑO 3, DE 16 CIRCUITOS (FA) CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMPERES EN GABINETE NEMA 1, CAT. MA600M163A Y LOS SIGUIENTES DERIVADOS: 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 20 AMPERES FA36020, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 40 AMPERES FA36040, 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 50 AMPERES FA36050, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 70 AMPERES FA36070, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 250 AMPERES LA36250, PLACAS DE EXTENSIÓN Y ESPACIADORES AISLANTES PARA MANTENER EL FRENTE MUERTO, MCA. SQUARE'D | PZA | 1
30 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE UPS TIPO I-LINE, 3Ø, 4 HILOS, 600 VCA 250 VCD, TAMAÑO 2, DE 6 CIRCUITOS (FA) CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 400 AMPERES EN GABINETE NEMA 1, CAT. LA400M62A CON LOS SIGUIENTES DERIVADOS: 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 20 AMPERES FA36020, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 100 AMPERES FA36100, 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 150 AMPERES KA36150, PLACAS DE EXTENSIÓN Y ESPACIADORES AISLANTES PARA MANTENER EL FRENTE MUERTO, MCA. SQUARE'D | PZA | 1
31 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SIN GABINETE, 600 VCA - 250 VCD, 10000 ACI DE 3 POLOS 50 AMPERES CAT. FAL36050 | PZA | 2
32 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SIN GABINETE, 600 VCA - 250 VCD, 10000 ACI DE 3 POLOS 70 AMPERES CAT. FAL36070 | PZA | 1
33 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SIN GABINETE, 600 VCA - 250 VCD, DE 3 POLOS 250 AMPERES CAT. LAL36250 | PZA | 1
34 | TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN NQOD 240 VCA, CAT. NQOD424AB21 | PZA | 3
35 | TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN NQOD 240 VCA, CAT. NQOD304AB11 | PZA | 2
36 | TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN NQOD 240 VCA, CAT. NQOD124AB11 | PZA | 2
37 | CENTRO DE CARGA TIPO QO 120/240 VCA, CAT. QO612L100 | PZA | 1
38 | CÁMARA FIJA DE COLOR TIPO DOMO CON CARCAZA Y LENTE INTEGRADO | PZA | 9
39 | MULTIPLEXOR COLOR TIPO DUPLEX COMPLETO, DESPLIEGUE DE CAMARA PIP (2), QUAD (4), NUEVE (9). | PZA | 1
40 | MONITOR DE COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN, SISTEMA DE FORMATO DE CAMBIO PAL/NTSC. | PZA | 1
41 | VIDEO GRABADORA ESTÁNDAR VHS DE 2/6, COMPATIBLE CON VHS | PZA | 1
42 | FUENTE DE ENERGÍA PARA CÁMARAS, CON CAPACIDAD DE 2, 5, 10, Ó 20 AMP, | PZA | 1
43 | LECTORA DE PROXIMIDAD TIPO THIN LINE CON INDICADORES AUDIOVISUALES (LED MULTICOLOR) | PZA | 4
44 | CONTROLADOR PARA LECTORAS DE PROXIMIDAD TIPO DPV | PZA | 2
45 | BOTON LIBERADOR DE PUERTAS | PZA | 4
46 | UNIDAD LAVADORA DE AIRE MODELO MH-320-I, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 14,390 PCM | PZA | 1
47 | UNIDAD LAVADORA DE AIRE MODELO MH-320-I, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 14,024 PCM | PZA | 1
48 | UNIDAD LAVADORA DE AIRE MODELO MH-110-I, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 4,752 PCM, | PZA | 1
49 | VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO CENTRIFUGO, MODELO CM-70, PARA MANEJAR 13,380 PCM | PZA | 1
50 | VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO CENTRIFUGO, MODELO CM-70, PARA MANEJAR 13,380 PCM | PZA | 1
51 | VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO CENTRIFUGO, MODELO CM-40 , PARA MANEJAR 4,562 PCM | PZA | 1
52 | VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO CENTRIFUGO, MODELO CLT-12, PARA MANEJAR 1,186 PCM | PZA | 1
53 | UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI-SPLIT MODELO MCX-536E , CON CAPACIDAD NOMINAL DE 36,000 BTU | PZA | 1
54 | UNIDAD CONDENSADORA, MODELO TTB-030C.PARA OPERAR A 220/1/60 (UC-01) | PZA | 1
55 | REJILLA PARA INYECCIÓN DE AIRE, MODELO HRPCO DE VARIAS MEDIDAS | PZA | 46
56 | REJILLA PARA EXTRACCIÓN DE AIRE, MODELO HRPCO DE VARIAS MEDIDAS | PZA | 38
SISTEMA ELECTRICO
EDIFICIO INFONATEL
1 | SUBESTACION COMPACTA DE 23000 - 220 V MCA ALISTON | PZA | 1
2 | TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 750 KVA MCA DEEMSA | PZA | 1
3 | TABLERO GRAL NORMAL MCA SQUARED | PZA | 1
4 | TABLERO GRAL EMERGENCIA MCA SQUARED | PZA | 1
5 | TABLERO EMERGENCIA INFONATEL MCA SQUAED | PZA | 1
6 | TABLERO GRAL NORMAL DE CARTERA | PZA | 1
7 | TABLERO GRAL DE EMERGENCIA DE CARTERA | PZA | 1
8 | TABLERO GRAL DE EQUIPOS DE A,A INFONATEL AMPLIACION | PZA | 1
9 | TABLERO DE SINCRONIA PARA LOS GENERADORES DE 1 Y 2 | PZA | 1
10 | TABLERO DE TRANSFERNCIA PARA GENERADOR No 1 | PZA | 1
11 | TABLERO DE TRANSFERNCIA PARA GENERADOR No 2 | PZA | 1
12 | PLANTA DE EMERGENCIA No 1 DE 450 KVA MCA OTTOMOTORES | PZA | 1
13 | PLANTA DE EMERGENCIA No 2 DE 450 KVA MCA OTTOMOTORES | PZA | 1
14 | TABLERO " PEC " DE DISTRIBUCION PARA CONTACTOS PLANTAS | PZA | 1
15 | TABLERAO "PE" DE DITRIBUCION DE ALUMBRADO AREA PLANTAS | PZA | 1
16 | EQUIPO " UPS 1 " DE 80 KVA APC INFONATEL | PZA | 1
17 | EQUIPO " UPS 2 " DE 80 KVA APC LIBERT INFONATEL | PZA | 1
18 | MODULO DE PARALELAMIENTO PARA UPS 1 Y UPS 2 | PZA | 1
19 | TABLERO TGR TIPO A LINE MCA SQUARED | PZA | 1
20 | TABLERO DE DISTRIBUCION 1 CR NOO100CU MCA SQUARED | PZA | 1
21 | TABLERO DE DISTRIBUCION 2 CR NOO100CU MCA SQUARED | PZA | 1
22 | TABLERO DE DISTRIBUCION 3 CR NOO100CU MCA SQUARED | PZA | 1
23 | TABLERO DE DISTRIBUCION 4 CR NOO100CU MCA SQUARED | PZA | 1
24 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL NOOC125 LMOO MCA SQUARED | PZA | 1
25 | TABLERO DE DISTRIBUCION EMERGENCIA CONTACTOS Y ALUMBRADO squared | PZA | 1
26 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL ALUMBRADO SQUARED | PZA | 1
27 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA DE CONTACTOS SQUARED | PZA | 1
28 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE NORMAL ALUMBRADO Y CONTACTOS AMPLIACION SQUUARED | PZA | 1
EDIFICIO CARTERA
1 | UPS DE 500 KVA MARCA SCHNEIDER ELECTRIC | PZA | 1
2 | TABLERO TGEI DE UPS SQUARED | PZA | 1
3 | TABLERO DE FUERZA F1 SQUARED | PZA | 1
4 | TABLERO A DE ALUMBRADO NORMAL SQUARED | PZA | 1
5 | TABLERO B DE CONTACTOS NORMALES SQURED | PZA | 1
6 | TEBLERO BEI CONTACTOS UPS | PZA | 1
7 | TABLERO AE DE ALUMBRADO EMERGENCIA | PZA | 1
8 | TABLERO BR CONTACTOS REGULADOR | PZA | 1
9 | TABLERO TGR CARTERA | PZA | 1
10 | TABLERO FR CONTACTOS | PZA | 1
11 | TABLERO FEI CONTACTOS UPS | PZA | 1
12 | TABLERO DE ALUMBRADO EMERGENCIA | PZA | 1
13 | TABLERO DE FUERZA F-3 SQUARED | PZA | 1
14 | TABLERO D DE ALUMBRADO NORMAL | PZA | 1
15 | TABLERO F DE CONTACTOS NORMALES | PZA | 1
16 | EQUIPO UPS DE 80 KVA MCA . LIBERT | PZA | 1
17 | TABLERO DE FUERZA F-2 MCA SQUARED | PZA | 1
18 | TABLERO NE DE ALUMBRADO EMERGENCIA | PZA | 1
19 | TABLERO N DE ALUMBRADO NORMAL | PZA | 1
20 | TALBLERO LR DE CONTACTOS REGULADOS 3rePISO | PZA | 1
21 | TABLERO LEI DE CONTACTOS UPS 3erPISO | PZA | 1
22 | TABLERO KE DE ALUMBRADO EMERGENCIA 3re PISO | PZA | 1
23 | TABLERO K DE ALUMBRADO DE NORMAL 3er piso | PZA | 1
24 | TABLERO L DE CONTACTOS NORMALES 3er piso | PZA | 1
25 | TABLERO JR DE CONTACTOS REGULADOS 2° PISO | PZA | 1
26 | TABLERO JEI DE CONTACTOS UPS 2° PISO | PZA | 1
27 | TABLERO GE DE ALUMBRADO EMERGENCIA 2° PISO | PZA | 1
28 | TABLERO G DE ALUMBRADO DE NORMAL 2° piso | PZA | 1
29 | TABLERO G DE CONTACTOS NORMALES 2 ° piso | PZA | 1
30 | TALBLERO IR DE CONTACTOS REGULADOS 1rePISO | PZA | 1
31 | TABLERO IGI DE CONTACTOS UPS 1erPISO | PZA | 1
32 | TABLERO HE DE ALUMBRADO EMERGENCIA 1re PISO | PZA | 1
33 | TABLERO H DE ALUMBRADO DE NORMAL 1er piso | PZA | 1
34 | TABLERO I DE CONTACTOS NORMALES 1er piso | PZA | 1
35 | LÁMPARA FLAT PANEL DE 18W DE LED (INFONATEL) | PZA | 70
36 | LUMINARIA LTLLED-3140 TIPO OREMBURGO CON 3 TUBOS LED | PZA | 230
37 | LAMPARA CONSTRULITA PARA LAMPARA PLC 2X13W 2 PIN | PZA | 8
38 | LAMPARA ALUMBRADO EXTERIOR ADITIVO METALICO DE 175W - 220V | PZA | 12
EDIFICIO ANEC (ARCHIVO NACIONAL DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO
1 | TABLERO DE ALUMBRADO NORMAL | PZA | 1
2 | TABLERO DE CONTACTOS NORMAL | PZA | 1
3 | TABLERO DE ALUMBRADO EMERGENCIA | PZA | 1
4 | TABLERO DE CONTACTOS UPS | PZA | 1
5 | LUMINARIA LTLLED-3140 TIPO OREMBURGO CON 3 TUBOS LED | PZA | 27
6 | TABLERO DE CAJA MOLDEADA CON INT. DE 125 Amps | PZA | 1
AIRE ACONDICIONADO
EQUIPOS DE INFONATEL AMPLIACION
1 | EVAPORADORA MOD FB4BNF030 CAP 3 TR MCA CARRIER | PZA | 1
CONDENSADORA MOD. 38CKCO30M-3 MARCA CARRIER
2 | EVAPORADORA MOD FB4BNFO48 CAP 3 TR MCA CARRIER | PZA | 1
CONDENSADORA MOD 38 CKCO30M-3 MCA CARRIER
3 | EVAPORADORA MOD FB4ABNFO60 MCA. CARRIER | PZA | 1
CONDENSADORA MOD 38CKCO60M-5 MARCA CARRIER
4 | EVAPORADORA CONDENSADORA MOD 38CKC060M-5 MCA CARRIER | PZA | 1
CONDENSADORA MOD 38CKCO60M-5 MCA CARRIER
5 | EVAPORADORA MOD FB4BNF048 CAP 5 TR MCA. CARRIER | PZA | 1
CONDENSADORA MOD 38C110048M-5 MARCA CARRIERA
6 | EVAPORADORA MOD FB4BNF048 CAP 5 TR MCA CARRIER | PZA | 1
CONDENSADORA MOD 38CKCO040M-5 MCA CARRIER
7 | EVAPORADORA MOD FB4BNF048 CAP 5 TR MCA CARRIER | PZA | 1
CONDENSADORA MOD 38 CKC048M-5 MCA CARRIER
8 | U PAQUETE MOD 507FF008-511 CAP 10 TR MCA CARRIER | PZA | 1
EQUIPOS DE INFONATEL DEL SITE
1 | MINISPLIT MOD TNL2050CC CAP 3 TR MARCA CARRIER | PZA | 1
CONDENSADORA MOD 38CKCO36-M-5 MARCA CARRIER
2 | MINISPLIT MOD TNL2050CC MCA CARRIER | PZA | 1
CONDENSADORA MOD 38 CKC036-M-5 CAP 3TR MCA CARRIER
3 | MINISPLIT MOD TNL2050CC MCA CARRIER | PZA | 1
CONDENSADORA MOD 38XC6036-M-3 CAP 3 TR
4 | MINISPLIT MOD TNL2050CC MCA CARRIER | PZA | 1
CONDENSADORA MOD ACO36X1024A CAP 3 TR MCA YORK
5 | MINISPLIT MOD MHC3B17 MCA YORK | PZA | 1
CONDENSADORA MOD ACO 36X1024A CAP 3 TR MCA YORK
6 | MINISPLIT MOD IFR25B16 CAP 2TR MCA CARRIER | PZA | 1
CONDENSADORA MOD ACO24HI02KA MCA CARRIER
EQUIPO INFONATEL CALL CENTER
1 | U PAQUETE MOD CAP 30 TR MCA TRANE | PZA | 1
2 | U PAQUETE MOD CAP 30 TR MCA TRANE | PZA | 1
3 | U PAQUETE MOD CAP 15 TR MCA TRANE | PZA | 1
4 | EVAPORADORA MOD TNL2050CC MCA CARRIER | PZA | 1
5 | CONDENSADORA MOD 38CC036-M3 CAP 3TR MCA CARRIER | PZA | 1
EQUIPOS DE CARTERA
1 | U PAQUETE MOD TCC06DF300BE CAP 10 TR MCA TRANE | PZA | 1
2 | U PAQUETE MOD TCHC06DF300BE CAP 10 TR MCA TRANE | PZA | 1
3 | U PAQUETE MOD TCH180300HB CAP 20 TR MCA TRANE | PZA | 1
4 | U PAQUETE MOD TCH180B30B4A CAP 20 TR MCA TRANE | PZA | 1
5 | U PAQUETE MOD TCH180B30HBCA CAP 20 TR MCA TRANE | PZA | 1
6 | UPAQUETE MOD WCM240B30B6A CAP20TR MCA TRANE | PZA | 1
7 | U PAQUETE MOD TCH1808304B CAP 20 TR MCA TRANE | PZA | 1
8 | EVAPORADORA MOD 1T2EA24FB5ADR CAP 3 TR MCA TEMPESTAR | PZA | 1
9 | CONDENSADORA MOD NACU36AXC-3 MCA TEMPESTAR | PZA | 1
10 | EVAPORADORA MOD NACO3CAM-3 CAP 3TR MCA CARRIER | PZA | 1
11 | CONDENSADORA MOD HLOA24FSA0R MCA CARRIER | PZA | 1
SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO
1 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA WDM MODELO GE 1.5C FABRICADA EN FIERRO FUNDIDO ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 10 HP 60/3/220- 440 VOLTS CARGA 100PSI | PZA | 1
2 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA WDM MODELO GDI2B FABRICADA EN FIERRO FUNDIDO CON MOTOR DIESEL MARCA PERKINS DE 19 HP INCLUYE BATERIA Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 80 LTS. CARGA 100 PSI | PZA | 1
3 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA FYLA MODELO R 25 X 25 FABRICADA EN FIERRO FUNDIDO ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 2 HP CARGA HASTA 115PSI | PZA | 1
4 | TABLERO DE FUERZA Y CONTROL MARCA ISH PARA EQUIPO CONTRA INENDIO ELECTRICA, DIESEL Y JOCKEY INCLUYE 3 INTERRUPTORES DE PRESION CON MANOMETRO | PZA | 1
5 | ENSAMBLE TIPO PAQUETE EN BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON CABEZALES DE SUCCION Y DESCARGA DE 3PLG. | PZA | 1
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO EDIFICIO DE CARTERA
1 | PANEL MODELO MS-9200UD MARCA FIRELITE | PZA | 1
2 | DETECTORES DE HUMO MARCA FIRELITE | PZA | 101
3 | DETECTORES DE TEMPERATURA | PZA | 5
4 | ESTACIONES MANUALES DE ALERTAMIENTO MARCA FIRELITE | PZA | 8
5 | BOCINAS CON ESTROBOS | PZA | 15
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO EDIFICIO DE INFONATEL
1 | PANEL MODELO MS-9200UD MARCA FIRELITE | PZA | 1
2 | DETECTORES DE HUMO MARCA FIRELITE | PZA | 39
3 | OSID DETECTOR DE HUMO MARCA SISTEM SENSOR | PZA | 1
4 | ESTACIONES MANUALES DE ALERTAMIENTO MARCA FIRELITE | PZA | 6
5 | BOCINAS CON ESTROBOS | PZA | 10
SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO EN SUBESTACION ELÉCTRICA Y CUARTO DE UPS INFONATEL
1 | TANQUE CON AGENTE EXTINTOR FM200 CON CAPACIDAD DE 450 LBS MARCA KIDE | PZA | 1
2 | TABLERO NOTIFIRE MODELO RP-1002 | PZA | 1
3 | DETECTORES DE HUMO HOCHIKI | PZA | 4
4 | BOTONERA DE ABORTO MARCA FIKE | PZA | 1
5 | ESTACION DE DESCARGA FIKE | PZA | 1
6 | LUZ ESTROBOSCÓPICA WHENLOCK | PZA | 1
7 | VÁLVULA SOLENOIDE MARCA KIDDE | PZA | 1
8 | BOQUILLA DE DESCARGA DE 360 GRADOS 1 1/4 | PZA | 1
9 | BOQUILLA DE DESCARGA DE 360 GRADOS 1/2 | PZA | 1
SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO EN EQUIPOS ESTRATEGICOS Y TANQUES DE DIESEL
1 | SISTEMA DE SUPRESION CON AGENTE EXTINGUIDOR A BASE DE BIÓXIDO DE CARBONO EL CUAL SE COMPONE DE 8 CILINDROS DE 50 LBS | PZA | 1
2 | BOQUILLAS DE DISPARO MARCA KIDDE | PZA | 8
3 | PANEL MARCA NOTIFIRE MODELO 320 | PZA | 1
4 | DETECTORES DE TEMPERATURA MARCA NOTIFIRE | PZA | 4
5 | ESTACIONES DE DISPARO | PZA | 5
SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO EN EL EDIFICIO DENOMINADO ANEC
1 | CILINDRO TITAN DE 2500 LIBRAS DE CAPACIDAD, CON 1877 LIBRAS DE AGENTE NOVEC 1230 | PZA | 1
2 | BOQUILLAS DE DISPARO 360° DE 2 " | PZA | 4
3 | PANEL MARCA NOTIFIRE MODELO 320 | PZA | 1
4 | DETECTORES DE HUMO | PZA | 7
5 | SIRENAS ESTROBOSCÓPICAS | PZA | 2
6 | MINIMODULOS DE MONITOREO | PZA | 4
7 | MODULO DE CONTROL | PZA | 2
8 | MODULO RELEVADOR | PZA | 1
9 | MODULO DE CONTROL DE DESCARGA | PZA | 1
10 | TANQUES DE NITROGENO | PZA | 2

## HIDRO ROSARIO
NUMERO | NUMERO DE INVENTARIO INFONAVIT | DESCRIPCION | UBICACIÓN | MARCA DE MOTOR | CAPACIDAD | CONEXIÓN | SERIE | MODELO | OPERACIÓN DE SERVICIO
1 | S/N | BOMBA DE AGUA | CUARTO DE BOMBAS CISTERNAS DE AMPLIACION | SIEMENS | 1 H.P | MONOFASICO | Q2-E18 | 1RF21000FA404EB1 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A TINACOS ZONA SUR EDIF. INFONATEL
2 | S/N | BOMBA DE AGUA | CUARTO DE BOMBAS CISTERNAS DE AMPLIACION | SIEMENS | 1 H.P | MONOFASICO | A-008 | 1RF32562YC44 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A TINACOS ZONA SUR EDIF. INFONATEL
8 | S/N | BOMBA DE AGUA | CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIO | SIEMENS | 1 H.P | MONOFASICO | Q2-E18 | 1RF21000FA404EB1 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A TINACOS ZONA NORTE EDIF. INFONATEL
9 | S/N | BOMBA DE AGUA | CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIO | SIEMENS | 1.5 H.P | MONOFASICO | Q2-D15 | 1RF21000EA514EA1 | ABASTECIMIENTO DE AGUA A TINACOS ZONA NORTE EDIF. INFONATEL
10 | S/N | BOMBA DE AGUA | CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIO | WEG DE MEXICO | 15 H.P | TRIFASICO | 10AUG2018 | 01536ET3EM254JM | ABASTECIMIENTO A HIDRANTES DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
11 | S/N | BOMBA DE AGUA | CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIO | SIEMENS | 2 H.P | TRIFASICO | Q2-B19T3649GME16 | JM-100 | ABASTECIMIENTO A HIDRANTES DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
12 | S/N | MOTO BOMBA | CUARTO DE BOMBAS SISTEMA CONTRA INCENDIO | WDM PERKINS |  | DIESEL | M0919R91023 | GD-15C-210PK | ABASTECIMIENTO A HIDRANTES DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
13 | S/N | BOMBA PARA DIESEL | CUARTO DE TANQUE DE DIESEL DE 6000 LTS. | WEG DE MEXICO | 0.5 H.P | MONOFASICO | 50360S1-P56J | MSL1J | ABASTECIMIENTO DE DIESEL A PLANTAS DE LUZ DE EMERGENCIA
15 | S/N | BOMBA DE AGUA | CISTERNA DE RIEGO EDIFICIO CARTERA | SIEMENS | 2.0 H.P | TRIFASICO | S/N | 1RA92582YK34 | SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO ( JARDINEROS ) Y CASETA DE POLICIAS ESTACIONAMIENTO ANEXO
16 | S/N | BOMBA DE AGUA | CISTERNAS DE EDIFICIO CARTERA | SIEMENS | 5.0 H.P | TRIFASICO | M03T4937M503 | RGZF | SUMINISTRO DE AGUA A SISTEMA HIDRONEUMATICO DE EDIFICIO CARTERA
17 | S/N | BOMBA DE AGUA | CISTERNAS DE EDIFICIO CARTERA | SIEMENS | 5.0 H.P | TRIFASICO | M03T4937M493 | RGZF | SUMINISTRO DE AGUA A SISTEMA HIDRONEUMATICO DE EDIFICIO CARTERA
19 | S/N | BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE | PERMANENCIA DE MANTENIMIENTO INFONATEL | SIN DATOS , PLACA DE DATOS COMPLETAMENTE ILEGIBLE |  |  |  |  | SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO JARDINEROS
22 | S/N | BOMBA SUMERGIBLE | AREA DE AMBULANCIA | SIN DATOS , PLACA DE DATOS COMPLETAMENTE ILEGIBLE |  |  |  |  | DESAGUE DE AGUA PLUVIAL DE REGISTRO
23 | 33-0215025 | TANQUE HIDRONEUMATICO | CUARTO DE BOMBAS EDIFICIO CARTERA. | EVANS | 480LTS (90PSI) |  | LOT. 1115-6579 | EQTH-480VE | ABASTECIMIENTO A EDIFICIO CARTERA
24 | S/N | TANQUE HIDRONEUMATICO | CUARTO DE BOMBAS EDIFICIO CARTERA. | EVANS | 450 LTS (125PSI) |  | EQTHD450W366 | EQTHD450 | ABASTECIMIENTO A EDIFICIO CARTERA
25 | S/N | TANQUE HIDRONEUMATICO | CISTERNA DE RIEGO | EVANS | 235 LTS (100PSI) |  | EQTHD235V | E21101237 | RIEGO DE JARDINERAS.

## CAMPA ELECTRICO
ANEXO 1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS DEL EDIFICIO CAMPA 60
SISTEMA ELECTRICO
No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Seccionador electrico de media tension RM6 tipo DE DI marca Schneider 23 KV, 12.5 KA,50/60 Hz, 3 fases - 3 hilos. | PZA | 1
2 | Transformador de potencia tipo seco TRMT-01, Marca DEEMSA, Tensión nominal 23000/480 - 277 Volts, 3 fases - 3 hilos, 750 KVA, tipo AN, Conexión estrella-estrella. | PZA | 1
3 | Transformador de potencia tipo seco TRMT-02, Marca DEEMSA, Tensión nominal 23000/480 - 277 Volts, 3 fases - 3 hilos, 750 KVA, tipo AN, Conexión estrella-estrella. | PZA | 1
4 | Transformador de potencia tipo seco TRMT-03, Marca DEEMSA, Tensión nominal 23000/480 - 277 Volts, 3 fases - 3 hilos, 750 KVA, tipo AN, Conexión estrella-estrella. | PZA | 1
5 | Planta de energía eléctrica para uso de emergencia PE-01 Marca CUMMINS modelo C1250 D6, motor Cummins, generador Stamford, 480 Volts, capacidad 1250KW-1560KVA, 60 HZ, 18000 rpm | PZA | 1
6 | Planta de energía eléctrica para uso de emergencia PE-02 Marca CUMMINS modelo C1250 D6, motor Cummins, generador Stamford, 480 Volts, capacidad 1250KW-1560KVA, 60 HZ, 18000 rpm | PZA | 1
7 | Tablero de Sincronia TS-01 marca Cummins, con 4 interruptores Masterpact marca Schneider capacidad de 2500 A (2) y 1200 A (2), 2 modulos de proteccion SEL-700G, 2 analizadores Power Logic PM8000, 480/277 V, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz | PZA | 1
8 | Transferencia automática ATS-01 marca Square´d, con analizador de energia Power Logic ION 7550 marca Schneider, controlador Deep Sea modelo DSE 335 y 2 interruptores Masterpact de 1200 A, 480/277 V, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz. | PZA | 1
9 | Transferencia automática ATS-02 marca Square´d, con analizador de energia Power Logic ION 7550 marca Schneider, controlador Deep Sea modelo DSE 335 y 2 interruptores Masterpact de 1200 A, 480/277 V, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz. | PZA | 1
10 | Modulo de salida IP-TRMT01 para transformador de media tension, con un analizador de energia Power Logic ION 7650 marca Schneider, interruptor Mastrpact de 1200 A y supresor de picos TVSS-01, 480/277 V, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz. | PZA | 1
11 | Modulo de salida IP-TRMT02 para transformador de media tension, con un analizador de energia Power Logic ION 7650 marca Schneider, interruptor Mastrpact de 1200 A y supresor de picos TVSS-02, 480/277 V, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz. | PZA | 1
12 | Modulo de salia IPE-01 para planta de emergencia, con interruptor masterpact de 2500 A marca Schneider, 480/277 V, 3 fases - 4 hilos. | PZA | 1
13 | Modulo de salia IPE-02 para planta de emergencia, con interruptor Masterpact de 2500 A marca Schneider, 480/277 V, 3 fases - 4 hilos. | PZA | 1
14 | Tablero de distribucion 1TGE tipo Autosoportado POWERSTYLE, serie 2, gabinete tipo 1, 480/277 V, 3,000 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, catalogo QEDD220X30, marca Square´d; cuenta con analizador de energia Power Logic ION 7650 e interruptor principal Masterpact de 1250 A. Ademas de contar con 18 interruptores derivados marca Square´d; 3P-15A para ventilador de inyeccion VI-T1-PE-03, 3P-250A para interruptor IN-07-TR-07, 3P-150A para interruptor IN-09-TR-09, 3P-250A para interruptor IN-05-TR-05, 3P-40A para interruptor INTP-MC-01, 3P-150A para interruptor IN-03-TR-03, 3P-250A para tablero AA, 3P-150A para interruptor IN-12-UPS-01, 3P-150A para interruptor IN-14-UPS-02, 3P-100A para tablero de emparalelamiento de UPS, 3P-400A para tablero TSGF, 3P-60A para tablero 1FA, 3P-50A para interruptor INTP-ELEV-03, 3P-250A para enlace con tablero 2TGE, 3P-40A para interruptor INTP-MC-02, 3P-100A para IN-11-UPS-01, 3P-100A para interruptor IN-13-UPS-02, 3P-100A para interruptor IN-16-TRA-02. | PZA | 1
15 | Tablero de distribucion 2TGE tipo Autosoportado POWERSTYLE, serie 2, gabinete tipo 1, 480/277 V, 3,000 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, catalogo QEDD220X30, marca Square´d; cuenta con analizador de energia Power Logic ION 7550 e interruptor principal Masterpact de 1200 A. Ademas de contar con 16 interruptores derivados marca Square´d; 3P-250A para interruptor IN-08-TR-08, 3P-15A para ventilador de inyeccion VI-T2-PE-04, 3P-250A para interruptor IN-18-UPS-04, 3P-250A para interruptor IN-20-UPS-03, 3P-250A para enlace con tablero 1TGE, 3P-50A para interruptor INTP-ELEV-05, 3P-250A para tablero 2TSG, 3P-150A para interruptor IN-10-TR-10, 3P-60A para tablero 2FA, 3P-150A para interruptor IN-06-TR-06, 3P-60A para interruptor IN-04-TR-04, 3P-150A para tablero de MUSEO, 3P-250A para interruptor IN-19-UPS-03, 3P-50A para interruptor INTP-ELEV-04, 3P-250A para tablero 1TSG, 3P-250A para interruptor IN-17-UPS-04. | PZA | 1
16 | Tablero de distribucion 1TGN tipo Autosoportado POWERSTYLE, 480/277 V, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, marca Square´d; cuenta con analizador de energia Power Logic ION 7550 e interruptor principal Masterpact de 1200 A. Ademas de contar con 3 interruptores derivados marca Square´d; 3P-150A para tablero 2SGN, 3P-250A para tablero 3SGN, 3P-600A para tablero 1SGN. | PZA | 1
17 | Interruptor termomagnetico general IN-BCI instalado en gabinete M800SMX, para bomba contra incendio, 3P-600A, 480/277 V, 3 fases - 4 hilos, modelo MGL36600, marca Square´d. | PZA | 1
18 | Equipo UPS-01 con capacidad de 80 KVA, 96 A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, modelo UP9933A-E803DU-4, marca Mitsubishi Electrical. Con banco de baterias para respaldo a plena carga durante 15 minutos, el cual consta de 40 baterias de 12 volts, 77.8 AH, modelo UPS12-300MR, marca CD Technologies. | PZA | 1
19 | Equipo UPS-02 con capacidad de 80 KVA, 96 A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, modelo UP9933A-E803DU-4, marca Mitsubishi Electrical. Con banco de baterias para respaldo a plena carga durante 15 minutos, el cual consta de 40 baterias de 12 volts, 77.8 AH, modelo UPS12-300MR, marca CD Technologies. | PZA | 1
20 | Equipo UPS-03 con capacidad de 150 KVA, 180 A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, modelo UP9933A-E154DU-4, marca Mitsubishi Electrical. Con banco de baterias para respaldo a plena carga durante 15 minutos, el cual consta de 40 baterias de 12 volts, 141.2 AH, modelo UPS12-490MR, marca CD Technologies. | PZA | 1
21 | Equipo UPS-04 con capacidad de 150 KVA, 180 A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, modelo UP9933A-E154DU-4, marca Mitsubishi Electrical. Con banco de baterias para respaldo a plena carga durante 15 minutos, el cual consta de 40 baterias de 12 volts, 141.2 AH, modelo UPS12-490MR, marca CD Technologies. | PZA | 1
22 | Tablero de Emparalelamiento para dos equipos UPS (UPS-01 y UPS-02), modelo UD-100387, 480 Volts, 400 A, 3 fases - 3 hilos, 60 Hz, marca Mitsubishi Electric. | PZA | 1
23 | Transformador de Aislamiento TRA-01, modelo AC370-J1188, marca MGM Transformer Company, capacidad de 80 KVA, tensión nominal 480 - 208/120 Volts, 3 fases - 3 hilos, 60 Hz, tipo HT, Conexión delta-estrella. | PZA | 1
24 | Transformador de Aislamiento TRA-02, modelo AC370-J1188, marca MGM Transformer Company, capacidad de 80 KVA, tensión nominal 480 - 208/120 Volts, 3 fases - 3 hilos, 60 Hz, tipo HT, Conexión delta-estrella. | PZA | 1
25 | Transformador de Aislamiento TRA-03, modelo AC370-N0907, marca MGM Transformer Company, capacidad de 150 KVA, tensión nominal 480 - 208/120 Volts, 3 fases - 3 hilos, 60 Hz, tipo HT, Conexión delta-estrella. | PZA | 1
26 | Transformador de Aislamiento TRA-04, modelo AC370-N0907, marca MGM Transformer Company, capacidad de 150 KVA, tensión nominal 480 - 208/120 Volts, 3 fases - 3 hilos, 60 Hz, tipo HT, Conexión delta-estrella. | PZA | 1
27 | Tablero de distribucion de energia regulada 1TGU tipo I-LINE, modelo PJ1200M223PB, 208/120 V, 1200 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, marca Square´d; el cual cuenta con 18 interruptores derivados marca Square´d; 3P-80A para tablero 2UI-A, 2P-30A para tablero 3UI-A, 2P-30A para tablero 3UD-A, 2P-40A para tablero 4UI-A, 3P-80A para tablero ST-B, 2P-40A para tablero 4UI-B, 2P-40A para tablero 4UD-B, 2P-40A para tablero 5UI-B, 3P-225A alimentacion proveniente de TRA-02, 3P-175A alimentacion proveniente de TRA-01, 3P-80A para tablero ST-A, 2P-40A para tablero 4UD-A, 2P-40A para tablero 5UI-A, 2P-40A para tablero 5UD-A, 2P-30A para tablero 2UI-B, 2P-30A para tablero3UI-B, 2P-30A para tablero 3UD-B, 2P-40A para tablero 5UD-B. | PZA | 1
28 | Tablero de distribucion de energia regulada 2TSGU tipo I-LINE, modelo MG600M82B, 208/120 V, 600 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-500A marca Square´d; el cual cuenta con 5 interruptores derivados marca Square´d; 3P-225A para tablero 5TSGU, 3P-20A para tablero 1UI, 3P-60A para tablero TACU, 3P-225A para tablero 4TSGU, 3P-175A para enlace con tablero 3TSGU. | PZA | 1
29 | Tablero de distribucion de energia regulada 3TSGU tipo I-LINE, modelo MG600M82B, 208/120 V, 600 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-600A marca Square´d; el cual cuenta con 2 interruptores derivados marca Square´d; 3P-300A para tablero 7TSGU, 3P-300A para tablero 6TSGU. | PZA | 1
30 | Interruptor termomagnetico general IN-11 instalado en gabinete H150SMX, para BY-PASS de UPS-01, 3P-90A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
31 | Interruptor termomagnetico general IN-12 instalado en gabinete H150SMX, para UPS-01, 3P-125A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
32 | Interruptor termomagnetico general IN-13 instalado en gabinete H150SMX, para BY-PASS de UPS-02, 3P-90A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
33 | Interruptor termomagnetico general IN-14 instalado en gabinete H150SMX, para UPS-02, 3P-125A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
34 | Interruptor termomagnetico general IN-15 instalado en gabinete H150SMX, para TRA-01, 3P-90A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
35 | Interruptor termomagnetico general IN-16 instalado en gabinete H150SMX, para TRA-02, 3P-100A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
36 | Interruptor termomagnetico general IN-17 instalado en gabinete J250SMX, para BY-PASS de UPS-04, 3P-200A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
37 | Interruptor termomagnetico general IN-18 instalado en gabinete J250SMX, para UPS-04, 3P-250A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
38 | Interruptor termomagnetico general IN-19 instalado en gabinete J250FMX, para BY-PASS de UPS-03, 3P-250A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
39 | Interruptor termomagnetico general IN-20 instalado en gabinete J250SMX, para UPS-03, 3P-200A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
40 | Transformador de baja tension tipo seco TR-ELEV-01, marca RYS, tensión nominal 480-380/220 Volts, 3 fases - 3 hilos, 15 KVA, conexión estrella, ubicado en cuarto electrico nivel 0. | PZA | 1
41 | Transformador de baja tension tipo seco TR-ELEV-02, marca RYS, tensión nominal 480-380/220 Volts, 3 fases - 3 hilos, 15 KVA, conexión estrella, ubicado en cuarto electrico nivel 0. | PZA | 1
42 | Transformador de baja tension tipo seco TR-ELEV-03, marca , tensión nominal 480-380 Volts, 3 fases - 3 hilos, 30 KVA, conexión estrella, ubicado en cuarto electrico nivel 0. | PZA | 1
43 | Transformador de baja tension tipo seco TR-ELEV-04, marca , tensión nominal 480-380 Volts, 3 fases - 3 hilos, 30 KVA, conexión estrella, ubicado en cuarto electrico nivel 0. | PZA | 1
44 | Transformador de baja tension tipo seco TR-ELEV-05, marca , tensión nominal 480-380 Volts, 3 fases - 3 hilos, 30 KVA, conexión estrella, ubicado en cuarto electrico nivel 0. | PZA | 1
45 | Transformador de baja tension tipo seco TR-MC-01, marca , tensión nominal 480-380 Volts, 3 fases - 3 hilos, 22 KVA, conexión estrella, ubicado en cuarto electrico nivel 0. | PZA | 1
46 | Transformador de baja tension tipo seco TR-MC-02, marca , tensión nominal 480-380 Volts, 3 fases - 3 hilos, 22 KVA, conexión estrella, ubicado en cuarto electrico nivel 0. | PZA | 1
47 | Interruptor termomagnetico general INTP-ELEV-01 instalado en gabinete H150SMX, para TR-ELEV-01, 3P-15A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
48 | Interruptor termomagnetico general INTS-ELEV-01 instalado en gabinete H150SMX, para INT-ELEV-01, 3P-15A, 380 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
49 | Interruptor termomagnetico general INTP-ELEV-02 instalado en gabinete H150SMX, para TR-ELEV-02, 3P-15A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
50 | Interruptor termomagnetico general INTS-ELEV-02 instalado en gabinete H150SMX, para INT-ELEV-02, 3P-15A, 380 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
51 | Interruptor termomagnetico general INTP-ELEV-03 instalado en gabinete H150SMX, para TR-ELEV-03, 3P-50A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
52 | Interruptor termomagnetico general INTS-ELEV-03 instalado en gabinete H150SMX, para INT-ELEV-03, 3P-60A, 380 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
53 | Interruptor termomagnetico general INTP-ELEV-04 instalado en gabinete H150SMX, para TR-ELEV-04, 3P-50A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
54 | Interruptor termomagnetico general INTS-ELEV-04 instalado en gabinete H150SMX, para INT-ELEV-04, 3P-60A, 380 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
55 | Interruptor termomagnetico general INTP-ELEV-05 instalado en gabinete H150SMX, para TR-ELEV-05, 3P-50A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
56 | Interruptor termomagnetico general INTS-ELEV-05 instalado en gabinete H150SMX, para INT-ELEV-05, 3P-60A, 380 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
57 | Interruptor termomagnetico general INTP-MC-01 instalado en gabinete H150SMX, para TR-MC-01, 3P-40A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
58 | Interruptor termomagnetico general INTS-MC-01 instalado en gabinete H150SMX, para INT-MC-01, 3P-50A, 380 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
59 | Interruptor termomagnetico general INTP-MC-02 instalado en gabinete H150SMX, para TR-MC-02, 3P-40A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
60 | Interruptor termomagnetico general INTS-MC-02 instalado en gabinete H150SMX, para INT-MC-02, 3P-50A, 380 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. | PZA | 1
TABLEROS NORMALES
61 | Transformador de baja tension tipo seco TR-01, marca ORION, tensión nominal 480-220/127 Volts, 3 fases - 3 hilos, 45 KVA, tipo AA, conexión delta-estrella, ubicado en cuarto electrico sotano 4. | PZA | 1
62 | Transformador de baja tension tipo seco TR-02, marca ORION, tensión nominal 480-220/127 Volts, 3 fases - 3 hilos, 75 KVA, tipo AA, conexión delta-estrella, ubicado en pasillo de subestacion. | PZA | 1
63 | Transformador de baja tension tipo seco TR-03, marca ORION, tensión nominal 480-220/127 Volts, 3 fases - 3 hilos, 75 KVA, tipo AA, conexión delta-estrella, ubicado en cuarto electrico nivel cafeteria. | PZA | 1
64 | Transformador de baja tension tipo seco TR-04, marca ORION, tensión nominal 480-220/127 Volts, 3 fases - 3 hilos, 15 KVA, tipo AA, conexión delta-estrella, ubicado en bodega de auditorio. | PZA | 1
65 | Transformador de baja tension tipo seco TR-05, marca ORION, tensión nominal 480-220/127 Volts, 3 fases - 3 hilos, 112.5 KVA, tipo AA, conexión delta-estrella, ubicado en cuarto electrico nivel planta baja oriente. | PZA | 1
66 | Transformador de baja tension tipo seco TR-07, marca ORION, tensión nominal 480-220/127 Volts, 3 fases - 3 hilos, 112.5 KVA, tipo AA, conexión delta-estrella, ubicado en cuarto electrico nivel 2 oriente. | PZA | 1
67 | Transformador de baja tension tipo seco TR-08, marca DEEMSA, tensión nominal 480-220/127 Volts, 3 fases - 3 hilos, 112.5 KVA, tipo AN, conexión delta-estrella, ubicado en cuarto electrico nivel 2 poniente. | PZA | 1
68 | Transformador de baja tension tipo seco TR-09, marca SQUAR´D, tensión nominal 480-220/127 Volts, 3 fases - 3 hilos, 75 KVA, tipo AA, conexión delta-estrella, ubicado en cuarto electrico nivel 4 oriente. | PZA | 1
69 | Transformador de baja tension tipo seco TR-10, marca ORION, tensión nominal 480-220/127 Volts, 3 fases - 3 hilos, 75 KVA, tipo AA, conexión delta-estrella, ubicado en cuarto electrico nivel 4 poniente. | PZA | 1
70 | Tablero subgeneral 2TSG tipo I-LINE ubicado en pasillo de subestacion, modelo JG250M141B, 480/277 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-175A marca Square´d; el cual cuenta con 5 interruptores derivados marca Square´d; 3P-15A para interruptor INTP-ELEV-01, 3P-30A para tablero 2AA, 3P-30A para tablero 1AA, 3P-125A para transformador TR-02, 3P-15A para interruptor INTP-ELEV-02. | PZA | 1
71 | Tablero subgeneral 4TSG tipo NF ubicado en pasillo de subestacion, modelo NF430L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-225A marca Square´d; el cual cuenta con 5 interruptores derivados marca Square´d; 3P-50A para tablero S, 3P-60A para tablero 2S, 3P-50A para separador de Solidos, 3P-60A para tablero 1S, 3P-60A para tablero SE. | PZA | 1
72 | Tablero esclavo de alumbrado SE tipo NF ubicado en pasillo de subestacion, modelo NF430L1C, 220/127 V, 125 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-60A marca Square´d; el cual cuenta con 12 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d; 4 de 2P-15A para precalentadores de plantas de emergencia, 1P-15A para controlador de transformadores, 1P-15A para field server, 6 de 1P-15A para alumbrado. | PZA | 1
73 | Tablero esclavo de alumbrado S tipo NF ubicado en pasillo de subestacion, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-50A marca Square´d; el cual cuenta con 23 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
74 | Tablero de aire acondicionado AA tipo NF ubicado en pasillo de subestacion, modelo NF442L2C, 480/277 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-225A marca Square´d; el cual cuenta con 13 interruptores derivados marca Square´d; 3P-15A para ventilador VE-SOT-01, 3P-15A para ventilador VI-SOT-01, 3P-15A para evaporador UEPR-03, 3P-30A para condensador UCPR-02, 3P-20A para evaporador UEPR-05, 3P-50A para condensador UCPR-04, 3P-30A para condensador UCPR-05, 3P-15A para ventilador VE-SOT-02, 3P-15A para ventilador VI-SOT-02, 3P-30A para condensador UCPR-01, 3P-20A para evaporador UEPR-04, 3P-50A para condensador UCPR-03, 3P-50A para ventilador VI-T1-REP-01. | PZA | 1
75 | Tablero subgeneral TSGF tipo I-LINE ubicado en cuarto electrico sotano 5, modelo LA400M141B, 480/277 V, 400 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-300A marca Square´d; el cual cuenta con 8 interruptores derivados tipo HDA marca Square´d. | PZA | 1
76 | Tablero de aire acondicionado 5AA tipo NF ubicado en cuarto electrico sotano 5, modelo NF418L1C, 480/277 V, 125 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
77 | Tablero esclavo de alumbrado 5S tipo NF ubicado en cuarto electrico sotano 5, modelo NF430L1C, 220/127 V, 125 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-50A marca Square´d; el cual cuenta con 23 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion y 1 interruptor EGB34030 para sistema de riego. | PZA | 1
78 | Tablero subgeneral 1TSG tipo I-LINE ubicado en cuarto electrico sotano 4, modelo JG250M141B, 480/277 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-150A marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados tipo HGA marca Square´d. | PZA | 1
79 | Tablero subgeneral 3TSG tipo NF ubicado en cuarto electrico sotano 4, modelo NF430L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-125A marca Square´d; el cual cuenta con 3 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
80 | Tablero maestro de alumbrado 4S tipo NF ubicado en cuarto electrico sotano 4, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-60A marca Square´d; el cual cuenta con fuente de voltaje modelo NF240PSG3 marca Square´d, controlador POWERLINK modelo NF3500G4 marca Schneider, y 34 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
81 | Tablero de aire acondicionado 4AA tipo NF ubicado en cuarto electrico sotano 4, modelo NF430L1C, 480/277 V, 125 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A marca Square´d; el cual cuenta con 8 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
82 | Tablero de aire acondicionado 3AA tipo NF ubicado en cuarto electrico sotano 3, modelo NF430L1C, 480/277 V, 125 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A marca Square´d; el cual cuenta con 8 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
83 | Tablero esclavo de alumbrado 3S tipo NF ubicado en cuarto electrico sotano 3, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-60A marca Square´d; el cual cuenta con 33 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
84 | Tablero de aire acondicionado 2AA tipo NF ubicado en cuarto electrico sotano 2, modelo NF430L1C, 480/277 V, 125 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A marca Square´d; el cual cuenta con 8 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
85 | Tablero esclavo de alumbrado 2S tipo NF ubicado en cuarto electrico sotano 2, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-60A marca Square´d; el cual cuenta con 34 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
86 | Tablero de aire acondicionado 1AA tipo NF ubicado en cuarto electrico sotano 1, modelo NF430L1C, 480/277 V, 125 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A marca Square´d; el cual cuenta con 8 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
87 | Tablero maestro de alumbrado 1S tipo NF ubicado en cuarto electrico sotano 1, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-60A marca Square´d; el cual cuenta con fuente de voltaje modelo NF240PSG3 marca Square´d, controlador POWERLINK modelo NF3500G4 marca Schneider, y 32 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
88 | Tablero subgeneral 1SGN tipo I-LINE ubicado en cuarto de chillers sotano 1, modelo MG600M82B, 480/277 V, 600 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-600A marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados; 2 tipo LA y 2 tipo HDA marca Square´d. | PZA | 1
89 | Tablero esclavo de alumbrado CA tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel cafeteria, modelo NF430L1C, 220/127 V, 125 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-20A marca Square´d; el cual cuenta con 7 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
90 | Tablero maestro de alumbrado SAC tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel cafeteria, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-80A marca Square´d; el cual cuenta con fuente de voltaje modelo NF240PSG3 marca Square´d, controlador POWERLINK modelo NF3500G4 marca Schneider, y 28 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion y 2 interruptores Power Link de 3P-30A para equipos de aire acondicionado de CCTV. | PZA | 1
91 | Tablero de contactos para cafeteria CC tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel cafeteria, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-150A marca Square´d; el cual cuenta con 22 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
92 | Tablero subgeneral 5TSG tipo I-LINE ubicado en cuarto electrico nivel cafeteria, modelo JG250M141B, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-225A marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados tipo HDA marca Square´d. | PZA | 1
93 | Interruptor termomagnetico general IN-03 instalado en gabinete H150SMX, para TR-03, 3P-125A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d, ubicado en cuarto electrico nivel cafeteria. | PZA | 1
94 | Tablero esclavo de alumbrado ESC tipo NF ubicado en cuarto de CCTV nivel cafeteria, modelo NF430L1C, 220/127 V, 125 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-20A como derivado marca Square´d; el cual cuenta con 10 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
95 | Tablero maestro de alumbrado TA tipo NF ubicado en bodega de auditorio, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A marca Square´d; el cual cuenta con fuente de voltaje modelo NF240PSG3 marca Square´d, controlador POWERLINK modelo NF3500G4 marca Schneider, y 15 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
96 | Interruptor termomagnetico general IN-04 instalado en gabinete H150SMX, para TR-04, 3P-30A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d, ubicado en bodega de auditorio. | PZA | 1
97 | Tablero subgeneral 6TSG tipo I-LINE ubicado en cuarto electrico nivel planta baja oriente, modelo LA400M81B, 220/127 V, 400 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-350A marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados tipo HDA marca Square´d. | PZA | 1
98 | Tablero esclavo de alumbrado 1A tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel planta baja oriente, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A como derivado marca Square´d; el cual cuenta con 25 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
99 | Tablero de contactos normales 1CN tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel planta baja oriente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-80A marca Square´d; el cual cuenta con 22 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
100 | Interruptor termomagnetico general IN-05 instalado en gabinete J250SMX, para TR-05, 3P-175A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d, ubicado en cuarto electrico nivel planta baja oriente. | PZA | 1
101 | Tablero maestro de alumbrado 3A tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 1 oriente, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-40A marca Square´d; el cual cuenta con fuente de voltaje modelo NF240PSG3 marca Square´d, controlador POWERLINK modelo NF3500G4 marca Schneider, y 26 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
102 | Tablero de contactos normales 3CN tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 1 oriente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-125A marca Square´d; el cual cuenta con 42 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
103 | Tablero maestro de alumbrado 4A tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 1 poniente, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A marca Square´d; el cual cuenta con fuente de voltaje modelo NF240PSG3 marca Square´d, controlador POWERLINK modelo NF3500G4 marca Schneider, y 25 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
104 | Tablero de contactos normales 4CN tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 1 poniente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-125A marca Square´d; el cual cuenta con 40 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
105 | Tablero subgeneral 2SGN tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 2 oriente, modelo NF430L1C, 480/277 V, 125 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-125A marca Square´d; el cual cuenta con 5 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
106 | Tablero subgeneral 7TSG tipo I-LINE ubicado en cuarto electrico nivel 2 oriente, modelo LA400M81B, 220/127 V, 400 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-350A marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados tipo HDA marca Square´d. | PZA | 1
107 | Tablero esclavo de alumbrado 5A tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 2 oriente, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-40A como derivado marca Square´d; el cual cuenta con 26 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
108 | Tablero de contactos normales 5CN tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 2 oriente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-125A marca Square´d; el cual cuenta con 40 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
109 | Interruptor termomagnetico general IN-07 instalado en gabinete J250SMX, para TR-07, 3P-175A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d, ubicado en cuarto electrico nivel 2 oriente. | PZA | 1
110 | Tablero subgeneral 3SGN tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 2 poniente, modelo NF430L2C, 480/277 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-150A marca Square´d; el cual cuenta con 8 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
111 | Tablero subgeneral 10TSG tipo I-LINE ubicado en cuarto electrico nivel 2 poniente, modelo LA400M81B, 220/127 V, 400 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-350A marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados tipo HDA marca Square´d. | PZA | 1
112 | Tablero esclavo de alumbrado 6A tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 2 poniente, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A como derivado marca Square´d; el cual cuenta con 26 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
113 | Tablero de contactos normales 6CN tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 2 poniente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-125A marca Square´d; el cual cuenta con 39 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
114 | Interruptor termomagnetico general IN-08 instalado en gabinete J250SMX, para TR-08, 3P-175A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d, ubicado en cuarto electrico nivel 2 poniente. | PZA | 1
115 | Tablero esclavo de alumbrado 7A tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 3 oriente, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A como derivado marca Square´d; el cual cuenta con 26 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
116 | Tablero de contactos normales 7CN tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 3 oriente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-150A marca Square´d; el cual cuenta con 39 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
117 | Tablero esclavo de alumbrado 8A tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 3 poniente, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A como derivado marca Square´d; el cual cuenta con 24 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
118 | Tablero de contactos normales 8CN tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 3 poniente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-150A marca Square´d; el cual cuenta con 39 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
119 | Tablero subgeneral 8TSG tipo I-LINE ubicado en cuarto electrico nivel 4 oriente, modelo JG250M141B, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-225A marca Square´d; el cual cuenta con 3 interruptores derivados tipo HDA marca Square´d. | PZA | 1
120 | Tablero de fuerza 1FA tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 4 oriente, modelo NF430L1C, 480/277 V, 125 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
121 | Tablero maestro de alumbrado 9A tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 4 oriente, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-40A marca Square´d; el cual cuenta con fuente de voltaje modelo NF240PSG3 marca Square´d, controlador POWERLINK modelo NF3500G4 marca Schneider, y 28 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
122 | Tablero esclavo de alumbrado 11A tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 4 oriente, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-50A como derivado marca Square´d; el cual cuenta con 11 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d; 9 de 1P-15A para iluminacion y 2 de 3P-30A para salidas especiales en azotea. | PZA | 1
123 | Tablero de contactos normales 9CN tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 4 oriente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-150A marca Square´d; el cual cuenta con 38 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
124 | Interruptor termomagnetico general IN-09 instalado en gabinete H150SMX, para TR-09, 3P-125A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d, ubicado en cuarto electrico nivel 4 oriente. | PZA | 1
125 | Tablero subgeneral 11TSG tipo I-LINE ubicado en cuarto electrico nivel 4 poniente, modelo JG250M141B, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-225A marca Square´d; el cual cuenta con 3 interruptores derivados tipo HDA marca Square´d. | PZA | 1
126 | Tablero de fuerza 2FA tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 4 poniente, modelo NF418L1C, 480/277 V, 125 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-20A marca Square´d; el cual cuenta con 3 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
127 | Tablero maestro de alumbrado 10A tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 4 poniente, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A marca Square´d; el cual cuenta con fuente de voltaje modelo NF240PSG3 marca Square´d, controlador POWERLINK modelo NF3500G4 marca Schneider, y 29 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
128 | Tablero esclavo de alumbrado 12A tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 4 poniente, modelo NF430L1C, 220/127 V, 125 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-80A como derivado marca Square´d; el cual cuenta con 13 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d; 11 de 1P-15A para iluminacion y 2 de 3P-30A para salidas especiales en azotea. | PZA | 1
129 | Tablero de contactos normales 10CN tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 4 poniente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-150A marca Square´d; el cual cuenta con 38 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
130 | Interruptor termomagnetico general IN-10 instalado en gabinete H150SMX, para TR-10, 3P-125A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d, ubicado en cuarto electrico nivel 4 poniente. | PZA | 1
131 | Interruptor termomagnetico general SAL-ESP-01 instalado en gabinete J250R, 3P-30A, 220/127 V, 3 fases - 4 hilos, marca Square´d, ubicado en azotea lado oriente. | PZA | 1
132 | Interruptor termomagnetico general SAL-ESP-02 instalado en gabinete J250R, 3P-30A, 220/127 V, 3 fases - 4 hilos, marca Square´d, ubicado en azotea lado oriente. | PZA | 1
133 | Interruptor termomagnetico general SAL-ESP-03 instalado en gabinete J250R, 3P-30A, 220/127 V, 3 fases - 4 hilos, marca Square´d, ubicado en azotea lado poniente. | PZA | 1
134 | Interruptor termomagnetico general SAL-ESP-04 instalado en gabinete J250R, 3P-30A, 220/127 V, 3 fases - 4 hilos, marca Square´d, ubicado en azotea lado poniente. | PZA | 1
135 | Centro de carga QOD1 con 1 interruptor termomagnetico tipo QO de 1P-15A, 127 V, 1 fases - 2 hilos, marca Square´d, para ventilador de extracción, ubicado en IDF. | PZA | 12
TABLEROS REGULADOS UPS
136 | Centro de Carga Regulado 1UI tipo QO ubicado en cuarto electrico sotano 3, modelo QOC16US, 220/127 V, 125 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-20A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 5 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
137 | Tablero Regulado 2UI-A tipo NQ ubicado en cuarto de CCTV nivel cafeteria, modelo NQ430L1C, 220/127 V, 100 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-80A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 15 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
138 | Centro de Carga Regulado 2UI-B tipo QO ubicado en cuarto de CCTV nivel cafeteria, modelo QO6-12L100S, 220/127 V, 100 A, 2 fases - 3 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 2P-40A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 2 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
139 | Tablero Regulado ST-A tipo NQ ubicado en SITE principal nivel cafeteria, modelo NQ418L1C, 220/127 V, 100 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-80A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 11 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
140 | Tablero Regulado ST-B tipo NQ ubicado en SITE principal nivel cafeteria, modelo NQ418L1C, 220/127 V, 100 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-80A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 8 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
141 | Tablero Regulado TACU tipo NQ ubicado en bodega de auditorio, modelo NQ430L1C, 220/127 V, 100 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-60A marca Square´d; el cual cuenta con 15 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
142 | Tablero Regulado 1CU tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel planta baja oriente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-70A marca Square´d; el cual cuenta con 21 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
143 | Centro de Carga Regulado 3UI-A tipo QO ubicado en IDF de nivel planta baja oriente, modelo QO6-12L100S, 220/127 V, 100 A, 2 fases - 3 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 2P-30A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 2 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
144 | Centro de Carga Regulado 3UI-B tipo QO ubicado en IDF de nivel planta baja oriente, modelo QO6-12L100S, 220/127 V, 100 A, 2 fases - 3 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 2P-30A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 2 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
145 | Tablero Subgeneral Regulado 7TSGU tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 1 oriente, modelo NF430L4C, 220/127 V, 400 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-300A marca Square´d; el cual cuenta con 3 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
146 | Tablero Regulado 2CU tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 1 oriente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-80A marca Square´d; el cual cuenta con 40 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
147 | Centro de Carga Regulado 4UI-A tipo QO ubicado en IDF de nivel 1 oriente, modelo QO8-16L100S, 220/127 V, 100 A, 2 fases - 3 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 2P-40A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
148 | Centro de Carga Regulado 4UI-B tipo QO ubicado en IDF de nivel 1 oriente, modelo QO8-16L100S, 220/127 V, 100 A, 2 fases - 3 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 2P-40A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
149 | Tablero Subgeneral Regulado 5TSGU tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 1 poniente, modelo NF430L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-225A marca Square´d; el cual cuenta con 2 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
150 | Tablero Regulado 3CU tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 1 poniente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-90A marca Square´d; el cual cuenta con 29 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
151 | Centro de Carga Regulado 4UD-A tipo QO ubicado en IDF de nivel 1 poniente, modelo QO8-16L100S, 220/127 V, 100 A, 2 fases - 3 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 2P-30A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
152 | Centro de Carga Regulado 4UD-B tipo QO ubicado en IDF de nivel 1 poniente, modelo QO8-16L100S, 220/127 V, 100 A, 2 fases - 3 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 2P-40A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
153 | Tablero Regulado 4CU tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 2 oriente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-90A marca Square´d; el cual cuenta con 32 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
154 | Tablero Regulado 5CU tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 2 poniente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-100A marca Square´d; el cual cuenta con 33 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
155 | Tablero Subgeneral Regulado 6TSGU tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 3 oriente, modelo NF430L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-225A marca Square´d; el cual cuenta con 2 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
156 | Tablero Regulado 6CU tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 3 oriente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-125A marca Square´d; el cual cuenta con 32 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
157 | Centro de Carga Regulado 5UI-A tipo QO ubicado en IDF de nivel 3 oriente, modelo QO8-16L100S, 220/127 V, 100 A, 2 fases - 3 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 2P-40A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
158 | Centro de Carga Regulado 5UI-B tipo QO ubicado en IDF de nivel 3 oriente, modelo QO8-16L100S, 220/127 V, 100 A, 2 fases - 3 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 2P-40A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
159 | Tablero Subgeneral Regulado 4TSGU tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel 3 poniente, modelo NF430L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-225A marca Square´d; el cual cuenta con 2 interruptores derivados tipo EDB marca Square´d. | PZA | 1
160 | Tablero Regulado 7CU tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 3 poniente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-100A marca Square´d; el cual cuenta con 33 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
161 | Centro de Carga Regulado 5UD-A tipo QO ubicado en IDF de nivel 3 poniente, modelo QO8-16L100S, 220/127 V, 100 A, 2 fases - 3 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 2P-40A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 5 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
162 | Centro de Carga Regulado 5UD-B tipo QO ubicado en IDF de nivel 3 poniente, modelo QO8-16L100S, 220/127 V, 100 A, 2 fases - 3 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 2P-40A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
163 | Tablero Regulado 8CU tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 4 oriente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-100A marca Square´d; el cual cuenta con 34 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
164 | Tablero Regulado 9CU tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel 4 poniente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-100A marca Square´d; el cual cuenta con 37 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1

## CAMPA AIRE
ANEXO 1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS DEL EDIFICIO CAMPA
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | TOTALES
UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE |  |  |  | 10
UMA-PB-01-T1 | Unidad Manejadora de Aire Mca. Trane, ubicada en cuarto de UMAS nivel planta baja oriente, tipo interior, modelo UCCAH30C0, arreglo y descarga horizontal, para interiores, con capacidad para manejar 17,500 CFM, tipo de ventilador DDP-VFD, seccion de filtros plisados MERV 8, filtros cartucho MERV 13, sección de enfriamiento con serpentin para agua helada 8 hileras, 9 aletas por pulgada, sección de ventilador de inyección con motor de 15 H.P. para operar a 460V/3F/60Hz. Incluye variador de frecuencia montado de fábrica con programación, desconectador de alimentacion electrica a pie del equipo, válvula para agua helada de 3 vías. | PZA | 1
UMA-PB-03-T2 | Unidad Manejadora de Aire Mca. Trane, ubicada en cuarto de UMAS nivel planta baja poniente, tipo interior, modelo UCCAG14C0, arreglo y descarga horizontal, para interiores, con capacidad para manejar 7,100 CFM, tipo de ventilador DDP-VFD, seccion de filtros plisados MERV 8, filtros cartucho MERV 13, sección de enfriamiento con serpentin para agua helada 6 hileras, 14 aletas por pulgada, sección de ventilador de inyección con motor de 10 H.P. para operar a 460V/3F/60Hz. Incluye variador de frecuencia montado de fábrica con programación, desconectador de alimentacion electrica a pie del equipo, válvula para agua helada de 3 vías. | PZA | 1
UMA-N1-03-T1 | Unidad Manejadora de Aire Mca. Trane, ubicada en cuarto de UMAS nivel 1 oriente, tipo interior, modelo UCCAH30C0, arreglo y descarga horizontal, para interiores, con capacidad para manejar 18,000 CFM, tipo de ventilador DDP-VFD, seccion de filtros plisados MERV 8, filtros cartucho MERV 13, sección de enfriamiento con serpentin para agua helada 8 hileras, 9 aletas por pulgada, sección de ventilador de inyección con motor de 15 H.P. para operar a 460V/3F/60Hz. Incluye variador de frecuencia montado de fábrica con programación, desconectador de alimentacion electrica a pie del equipo, válvula para agua helada de 3 vías. | PZA | 1
UMA-N1-04-T2 | Unidad Manejadora de Aire Mca. Trane, ubicada en cuarto de UMAS nivel 1 poniente, tipo interior, modelo UCCAH25C0, arreglo y descarga horizontal, para interiores, con capacidad para manejar 12,800 CFM, tipo de ventilador DDP-VFD, seccion de filtros plisados MERV 8, filtros cartucho MERV 13, sección de enfriamiento con serpentin para agua helada 6 hileras, 12 aletas por pulgada, sección de ventilador de inyección con motor de 10 H.P. para operar a 460V/3F/60Hz. Incluye variador de frecuencia montado de fábrica con programación, desconectador de alimentacion electrica a pie del equipo, válvula para agua helada de 3 vías. | PZA | 1
UMA-N2-05-T1 | Unidad Manejadora de Aire Mca. Trane, ubicada en cuarto de UMAS nivel 2 oriente, tipo interior, modelo UCCAH25C0, arreglo y descarga horizontal, para interiores, con capacidad para manejar 13,900 CFM, tipo de ventilador DDP-VFD, seccion de filtros plisados MERV 8, filtros cartucho MERV 13, sección de enfriamiento con serpentin para agua helada 6 hileras, 12 aletas por pulgada, sección de ventilador de inyección con motor de 10 H.P. para operar a 460V/3F/60Hz. Incluye variador de frecuencia montado de fábrica con programación, desconectador de alimentacion electrica a pie del equipo, válvula para agua helada de 3 vías. | PZA | 1
UMA-N2-06-T2 | Unidad Manejadora de Aire Mca. Trane, ubicada en cuarto de UMAS nivel 2 poniente, tipo interior, modelo UCCAH25C0, arreglo y descarga horizontal, para interiores, con capacidad para manejar 13,200 CFM, tipo de ventilador DDP-VFD, seccion de filtros plisados MERV 8, filtros cartucho MERV 13, sección de enfriamiento con serpentin para agua helada 6 hileras, 12 aletas por pulgada, sección de ventilador de inyección con motor de 10 H.P. para operar a 460V/3F/60Hz. Incluye variador de frecuencia montado de fábrica con programación, desconectador de alimentacion electrica a pie del equipo, válvula para agua helada de 3 vías. | PZA | 1
UMA-N3-07-T1 | Unidad Manejadora de Aire Mca. Trane, ubicada en cuarto de UMAS nivel 3 oriente, tipo interior, modelo UCCAH30C0, arreglo y descarga horizontal, para interiores, con capacidad para manejar 14,200 CFM, tipo de ventilador DDP-VFD, seccion de filtros plisados MERV 8, filtros cartucho MERV 13, sección de enfriamiento con serpentin para agua helada 6 hileras, 9 aletas por pulgada, sección de ventilador de inyección con motor de 10 H.P. para operar a 460V/3F/60Hz. Incluye variador de frecuencia montado de fábrica con programación, desconectador de alimentacion electrica a pie del equipo, válvula para agua helada de 3 vías. | PZA | 1
UMA-N3-08-T2 | Unidad Manejadora de Aire Mca. Trane, ubicada en cuarto de UMAS nivel 3 poniente, tipo interior, modelo UCCAH30C0, arreglo y descarga horizontal, para interiores, con capacidad para manejar 15,300 CFM, tipo de ventilador DDP-VFD, seccion de filtros plisados MERV 8, filtros cartucho MERV 13, sección de enfriamiento con serpentin para agua helada 6 hileras, 9 aletas por pulgada, sección de ventilador de inyección con motor de 15 H.P. para operar a 460V/3F/60Hz. Incluye variador de frecuencia montado de fábrica con programación, desconectador de alimentacion electrica a pie del equipo, válvula para agua helada de 3 vías. | PZA | 1
UMA-N4-09-T1 | Unidad Manejadora de Aire Mca. Trane, ubicada en cuarto de UMAS nivel 4 oriente, tipo interior, modelo UCCAH30C0, arreglo y descarga horizontal, para interiores, con capacidad para manejar 14,300 CFM, tipo de ventilador DDP-VFD, seccion de filtros plisados MERV 8, filtros cartucho MERV 13, sección de enfriamiento con serpentin para agua helada 6 hileras, 12 aletas por pulgada, sección de ventilador de inyección con motor de 10 H.P. para operar a 460V/3F/60Hz. Incluye variador de frecuencia montado de fábrica con programación, desconectador de alimentacion electrica a pie del equipo, válvula para agua helada de 3 vías. | PZA | 1
UMA-N4-10-T2 | Unidad Manejadora de Aire Mca. Trane, ubicada en cuarto de UMAS nivel 4 poniente, tipo interior, modelo UCCAH30C0, arreglo y descarga horizontal, para interiores, con capacidad para manejar 15,700 CFM, tipo de ventilador DDP-VFD, seccion de filtros plisados MERV 8, filtros cartucho MERV 13, sección de enfriamiento con serpentin para agua helada 6 hileras, 12 aletas por pulgada, sección de ventilador de inyección con motor de 15 H.P. para operar a 460V/3F/60Hz. Incluye variador de frecuencia montado de fábrica con programación, desconectador de alimentacion electrica a pie del equipo, válvula para agua helada de 3 vías. | PZA | 1
VENTILADORES |  |  |  | 62
VE-T1-SAN | Ventilador de aire para extracción de sanitarios, marca Soler and Palau, ubicado en azotea lado oriente, modelo CMI-500, Tipo Centrifugo VENT SET, 1,088 RPM, 4,215 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 1 H.P., 3 fase - 3 hilos, 460 volts, 60 Hz. | PZA | 1
VE-T2-SAN | Ventilador de aire para extracción de sanitarios, marca Soler and Palau, ubicado en azotea lado poniente, modelo CMI-450, Tipo Centrifugo VENT SET, 1,197 RPM, 3,260 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 1 H.P., 3 fase - 3 hilos, 460 volts, 60 Hz. | PZA | 1
VE-SOT-01 A 20 | Ventilador de aire para extracción de estacionamientos, marca Soler and Palau, ubicados en sotanos del sotano 1 a sotano 5, modelo HGT-1000H, Tipo Axial en muro, 700 RPM, 9,925 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 1-1/2 H.P., 3 fase - 3 hilos, 460 volts, 60 Hz. | PZA | 20
VE-P-TRAT | Ventilador de aire para extracción de planta detratamiento, marca Soler and Palau, ubicado en azotea lado oriente, modelo CMI-450, Tipo Centrifugo VENT SET, 989 RPM, 2,360 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 1/2 H.P., 1 fase - 2 hilos, 127 volts, 60 Hz. | PZA | 1
VE-T1-COC | Ventilador de aire para extracción de cocina, marca Soler and Palau, ubicado en azotea lado oriente, modelo CMI-710, Tipo Centrifugo VENT SET, 969 RPM, 8,200 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 5 H.P., 3 fase - 3 hilos, 460 volts, 60 Hz. | PZA | 1
VE-T1-LAV-01 | Ventilador de aire para extracción de lavaloza, marca Soler and Palau, ubicado arriba de plafon de enfermeria, modelo CLT-15, Tipo Centrifugo en Linea, 930 RPM, 1,200 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 1/2 H.P., 1 fase - 2 hilos, 127 volts, 60 Hz. | PZA | 1
VI-IDF-01 VI-IDF-03 A 10 | Ventilador de aire para inyección en cuartos IDF, marca Soler and Palau, ubicados en cuartos IDF de cada nivel de torre oriente y torre poniente, modelo TD-500, Tipo Helicocentrifugo, 2,289 RPM, 180 CFM, transmisión directa, con motor eléctrico de 65 watts, 1 fase - 2 hilos, 127 volts, 60 Hz. | PZA | 9
VI-T1-PE-01 | Ventilador de aire para presurizacion de escaleras de emergencia, marca Soler and Palau, ubicado en azotea lado oriente, modelo CMI-630, Tipo Centrifugo, 905 RPM, 7,500 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 2 H.P., 3 fase - 3 hilos, 460 volts, 60 Hz. | PZA | 1
VI-T2-PE-02 | Ventilador de aire para presurizacion de escaleras de emergencia, marca Soler and Palau, ubicado en azotea lado poniente, modelo CMI-630, Tipo Centrifugo, 905 RPM, 7,500 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 2 H.P., 3 fase - 3 hilos, 460 volts, 60 Hz. | PZA | 1
VI-T1-PE-03 | Ventilador de aire para presurizacion de escaleras de emergencia, marca Soler and Palau, ubicado en escaleras de emergencia lado oriente nivel 0, modelo CLT-18, Tipo Centrifugo en Linea, 1,800 RPM, 6,250 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 5 H.P., 3 fase - 3 hilos, 460 volts, 60 Hz. | PZA | 1
VI-T2-PE-04 | Ventilador de aire para presurizacion de escaleras de emergencia, marca Soler and Palau, ubicado en estacionamiento lado oriente nivel 0, modelo CLT-18, Tipo Centrifugo en Linea, 1,800 RPM, 6,250 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 5 H.P., 3 fase - 3 hilos, 460 volts, 60 Hz. | PZA | 1
VI-SOT-01 A 20 | Ventilador de aire para inyección en estacionamientos, marca Soler and Palau, ubicados en sotanos del sotano 1 a sotano 5, modelo HGT-1000H, Tipo Axial en muro, 700 RPM, 8,930 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 1-1/2 H.P., 3 fase - 3 hilos, 460 volts, 60 Hz. | PZA | 20
VI-P-TRAT | Ventilador de aire para inyección en planta de tratamiento, marca Soler and Palau, ubicado en losa de sotano 5, modelo CLT-15, Tipo Centrifugo en Linea, 1,140 RPM, 2,000 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 1/2 H.P., 1 fase - 2 hilos, 127 volts, 60 Hz. | PZA | 1
VI-T1-AE-01 | Ventilador de aire para inyección de aire exterior, marca Soler and Palau, ubicado en azotea lado oriente, modelo CDAFH-22/22, Tipo Gabinete, 546 RPM, 8,180 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 3 H.P., 3 fase - 3 hilos, 460 volts, 60 Hz. | PZA | 1
VI-T2-AE-01 | Ventilador de aire para inyección de aire exterior, marca Soler and Palau, ubicado en azotea lado poniente, modelo CDAFH-22/22, Tipo Gabinete, 538 RPM, 7,580 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 3 H.P., 3 fase - 3 hilos, 460 volts, 60 Hz. | PZA | 1
VI-T1-REP-01 | Ventilador de aire para inyección de reposición en cocina, marca Soler and Palau, ubicado arriba de plafon de enfermeria, modelo CDAFH-18/18, Tipo Gabinete, 666 RPM, 7,440 CFM, transmisión provista de poleas y banda, con motor eléctrico de 3 H.P., 3 fase - 3 hilos, 460 volts, 60 Hz. | PZA | 1
UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA |  |  |  | 2
UGAH-01 | Unidad Generadora de Agua Helada Marca TRANE, ubicada en cuarto de maquinas sotano 1, modelo RTHD B1C1D1, Tipo Rotatorio Semihermetico, con capacidad de 188.30 T.R., EVAPORADOR; flujo de agua 320 GPM, temperatura de entrada 56 °F, temperatura de salida 42 °F, No. de pasos 2, factor de incrustacion 0.00010, caida de presion 1.8 pies C.A., CONDENSADOR; flujo de agua 478 GPM, temperatura de entrada 73 °F, temperatura de salida 83.86 °F, No de pasos 2, factor de incrustacion 0.00025, caida de presión 1.8 pies C.A., Eficiencia del equipo 0.446 KW/TON, consumo 106.90 KW, carga de refrigerante 134a, valvulas de aislamiento de refrigerante entrada y salida del condensador, aislamiento termico de fibra, armaflex II (K=0.28) en evaporador y water boxes, linea de succion, cubierta del motor y separador de liquido/vapor, arrancador estado solido, proteccion de alto y bajo voltaje y desconectador, switch de flujo 150 psi, modulo de control CLD (clear language display), tarjeta de comunicacion y transformador integrado, elementos antivibratorios de resorte 1-1/2" de flexion minima. 460 Vots, 3 Fases, 60 Hz. | PZA | 1
UGAH-2 | Unidad Generadora de Agua Helada Marca TRANE, ubicada en cuarto de maquinas sotano 1, modelo RTHD B1C1D1, Tipo Rotatorio Semihermetico, con capacidad de 188.30 T.R., EVAPORADOR; flujo de agua 320 GPM, temperatura de entrada 56 °F, temperatura de salida 42 °F, No. de pasos 2, factor de incrustacion 0.00010, caida de presion 1.8 pies C.A., CONDENSADOR; flujo de agua 478 GPM, temperatura de entrada 73 °F, temperatura de salida 83.86 °F, No de pasos 2, factor de incrustacion 0.00025, caida de presión 1.8 pies C.A., Eficiencia del equipo 0.446 KW/TON, consumo 106.90 KW, carga de refrigerante 134a, valvulas de aislamiento de refrigerante entrada y salida del condensador, aislamiento termico de fibra, armaflex II (K=0.28) en evaporador y water boxes, linea de succion, cubierta del motor y separador de liquido/vapor, arrancador estado solido, proteccion de alto y bajo voltaje y desconectador, switch de flujo 150 psi, modulo de control CLD (clear language display), tarjeta de comunicacion y transformador integrado, elementos antivibratorios de resorte 1-1/2" de flexion minima. 460 Vots, 3 Fases, 60 Hz. | PZA | 1
BOMBAS DE AGUA HELADA |  |  |  | 3
BAHPV-01 a 03 | Bomba para agua helada marca ARMSTRONG, ubicada en cuarto de maquinas sotano 1, modelo SERIE 4300 0308-010.0, Tipo en Linea, gasto 310 GPM, carga total de 80 ft, eficiencia del 73.71 %, 2,841 RPM, variador de frecuencia, tarjeta de comunicacion y puerto serial de comunicacion BACNET, capacidad de 10 H.P., 460 V., 3 Fases, 60 Hz. | PZA | 3
BOMBAS DE AGUA DE CONDENSACION |  |  |  | 3
BAK-01 a 03 | Bomba para agua de condensados marca ARMSTRONG, ubicada en cuarto de maquinas sotano 1, modelo SERIE 4300 0406-015.0, Tipo en Linea, gasto 450 GPM, carga total de 70 ft, eficiencia del 73.1 %, 2,678 RPM, variador de frecuencia, tarjeta de comunicacion y puerto serial de comunicacion BACNET, capacidad de 15 H.P., 460 V., 3 Fases, 60 Hz. | PZA | 3
SEPARADOR DE SOLIDOS |  |  |  | 1
SS-01 | Separador de solidos marca Puroflux, ubicado en cuarto de maquinas sotano 1, modelo PF63-030, gasto 220 GPM, conexión de entrada y de salida de 3", capacidad de 7.5 H.P., 230 Volts, 3 fases, 60 Hz. | PZA | 1
SEPARADOR DE AIRE |  |  |  | 1
SA-01 | Separador de aire en red de agua de condensación, marca ARMSTRONG, ubicado en cuarto de maquinas sotano 1, modelo VAS-10-U, flujo maximo 1,500 GPM, diametro de conexión 8". | PZA | 1
TANQUE DE EXPANSIÓN |  |  |  | 1
TX-01 | Tanque de expansion para agua de condensacion, marca ARMSTRONG, ubicado en cuarto de maquinas sotano 1, modelo A200-L, tipo diafragma, capacidad de 52.80 GPM. | PZA | 1
CONTROLADOR |  |  |  | 1
TVV-01 | Sistema de bombeo integrado para circuito primario de flujo variable con secuencia de operación de enfriadoras, torres de enfriamiento y con base de operaccion en modo design envelope sensorless, marca ARMSTRONG, modelo IPC9521, con gabinete tipo NEMA 12. El sistema incluye controlador logico para planta de agua helada modelo IPC de la serie 9521 de ARMSTRONG, con pantalla digital de 10.4", variadores de velocidad Armstrong IVS 102 para los ventilaodres de las torres de enfriamiento, sensor de flujo, sensores de temperatura, tiene la capacidad de operar sensorless de monitoreo y diagnostico remoto, el controlador permite recibir/analizar y controlar el arranque/paro/secuencia de los chilers, arranque/paro/secuencia de las torres de enfriamiento, arranque/paro/secuencia de las bombas primarias y de condensacion, valvulas de by-pass, valvulas de seccionamiento para los chilers y torres de enfriamiento, sensores de temperatura, variadores de velocidad armstrong IVS 102, comunicacion para sistema de automatizacion por medio de puerto serial RS 485, protocolo de comunicacion BACNET MS/TP. | PZA | 1
TORRE DE ENFRIAMIENTO |  |  |  | 2
T.E.-01 | Torre de Enfriamiento marca WEG, ubicada en azotea lado poniente, modelo CFW500G2, tipo tiro inducido, flujo 450 GPM, temperatura de entrada de agua 85 ° F, temperatura de salida de agua 73 °F, temperatura de bulbo húmedo 63 ° F, flujo de aire 44,040 CFM, conexion de entrada 6", conexion de salida 8", reposicion 1-1/2", drenaje de 2", rebosadero 3", variador de frecuencia WEG de 30 a 60 Hz., motor ventilador de 10 H.P., 460 Volts, 3 fases, 60 Hz. | PZA | 1
T.E.-02 | Torre de Enfriamiento marca WEG, ubicada en azotea lado poniente, modelo CFW500G2, tipo tiro inducido, flujo 450 GPM, temperatura de entrada de agua 85 ° F, temperatura de salida de agua 73 °F, temperatura de bulbo húmedo 63 ° F, flujo de aire 44,040 CFM, conexion de entrada 6", conexion de salida 8", reposicion 1-1/2", drenaje de 2", rebosadero 3", variador de frecuencia WEG de 30 a 60 Hz., motor ventilador de 10 H.P., 460 Volts, 3 fases, 60 Hz. | PZA | 1
EQUIPOS DE PRESICION |  |  |  | 10
UCPR-01 UCPR-02 | Unidad Condensadora de Precisión marca Data Aire, ubicada en azotea lado oriente, tipo exterior, modelo DARC-1134, Tipo Enfriado por Aire, cuenta con 2 ventiladores, gasto de 10,400 CFM, temperatura exterior 95 °F, refrigerante 410A, para operar a 460 Volts, 3 fases, 60 Hz. | PZA | 2
UCPR-03 UCPR-04 UCPR-05 | Unidad Condensadora de Precisión marca Data Aire, ubicada arriba de bodega nivel sotano 0, tipo exterior, modelo DRCU-1734, Tipo Enfriado por Aire, cuenta con 2 ventiladores, gasto de 10,000 CFM, temperatura exterior 95 °F, refrigerante 410A, para operar a 460 Volts, 3 fases, 60 Hz. | PZA | 3
UEPR-01 UEPR-02 | Unidad Evaporadora de Precisión marca Data Aire, ubicada en SITE principal nivel cafeteria, tipo interior, modelo DAAD-0634, Tipo Enfriado por Aire, capacidad total bruta 68.3 MBH, capacidad sensible bruta 53.8 MBH, cuenta con 1 ventilador, gasto 3,300 CFM, transmisión por banda, humidificador 30 lbs/hr, recalentamiento tipo electrico de 15 kw, 3 filtros desechables MERV 8, refrigerante 410A, motor de 3 H.P., 460 Volts, 3 fases, 60 Hz. | PZA | 2
UEPR-03 UEPR-04 UEPR-05 | Unidad Evaporadora de Precisión marca Data Aire, ubicada en Cuarto de UPS nivel sotano 0, tipo interior, modelo DALA-1034, Tipo Enfriado por Aire, capacidad total bruta 103.2 MBH, capacidad sensible bruta 84 MBH, cuenta con 1 ventilador, gasto 4,000 CFM, transmisión por banda, humidificador 10 lbs/hr, recalentamiento tipo electrico de 15 kw, 2 filtros desechables MERV 8, refrigerante 410A, motor de 3 H.P., 460 Volts, 3 fases, 60 Hz. | PZA | 3
CONDENSADORAS |  |  |  | 3
UC-01 UC-02 | Unidad Condensadora Tipo Mini Split marca TRANE, ubicada en muro nivel sotano 0, modelo 4TTK1530A1L00AA, capacidad nominal 30,000 BTU, gasto 1,485 CFM, descarga horizontal, refrigerante 410A, voltaje de operación 220 Volts, 2 fases, 60 Hz. | PZA | 2
UCM-01 | Unidad Condensadora Tipo Multi Split marca MIRAGE, ubicada bajo losa en nivel sotano 1, modelo CS271X7062200052, capacidad nominal 30,000 BTU, descarga horizontal, voltaje de operación 220 Volts, 2 fases, 60 Hz. | PZA | 1
EVAPORADORAS |  |  |  | 4
UE-01 UE-02 | Unidad Evaporadora Tipo Mini Split marca TRANE, ubicada en cuarto de CCTV nivel cafeteria, modelo 4MCW1530A1000AA, capacidad nominal 30,000 BTU, gasto 824 CFM, tipo aparente, refrigerante 410A, voltaje de operación 220 Volts, 2 fases, 60 Hz. | PZA | 2
UEM-01 UEM-02 | Unidad Evaporadora Tipo Multi Split marca MIRAGE, ubicada en cabina de control nivel auditorio, modelo EWC121X, capacidad nominal 12,000 BTU, tipo aparente, voltaje de operación 220 Volts, 2 fases, 60 Hz. | PZA | 2
COMPUERTAS V.A.V. |  |  |  | 242
V.A.V.-CA | Caja de Volumen de Aire Variable tipo SHUT-OFF, marca TRANE, ubicada en nivel cafeteria, modelo VCCF, con controlador y transformador de 120 a 24 volts. | PZA | 5
V.A.V.-AU | Caja de Volumen de Aire Variable tipo SHUT-OFF, marca TRANE, ubicada en nivel auditorio, modelo VCCF, con controlador y transformador de 120 a 24 volts. | PZA | 5
V.A.V.-PB-O | Caja de Volumen de Aire Variable tipo SHUT-OFF, marca TRANE, ubicada en nivel planta baja oriente, modelo VCCF, con controlador y transformador de 120 a 24 volts. | PZA | 16
V.A.V.-N1-O | Caja de Volumen de Aire Variable tipo SHUT-OFF, marca TRANE, ubicada en nivel 1 oriente, modelo VCCF, con controlador y transformador de 120 a 24 volts. | PZA | 24
V.A.V.-N1-P | Caja de Volumen de Aire Variable tipo SHUT-OFF, marca TRANE, ubicada en nivel 1 poniente, modelo VCCF, con controlador y transformador de 120 a 24 volts. | PZA | 24
V.A.V.-N2-O | Caja de Volumen de Aire Variable tipo SHUT-OFF, marca TRANE, ubicada en nivel 2 oriente, modelo VCCF, con controlador y transformador de 120 a 24 volts. | PZA | 29
V.A.V.-N2-P | Caja de Volumen de Aire Variable tipo SHUT-OFF, marca TRANE, ubicada en nivel 2 poniente, modelo VCCF, con controlador y transformador de 120 a 24 volts. | PZA | 28
V.A.V.-N3-O | Caja de Volumen de Aire Variable tipo SHUT-OFF, marca TRANE, ubicada en nivel 3 oriente, modelo VCCF, con controlador y transformador de 120 a 24 volts. | PZA | 30
V.A.V.-N3-P | Caja de Volumen de Aire Variable tipo SHUT-OFF, marca TRANE, ubicada en nivel 3 poniente, modelo VCCF, con controlador y transformador de 120 a 24 volts. | PZA | 23
V.A.V.-N4-O | Caja de Volumen de Aire Variable tipo SHUT-OFF, marca TRANE, ubicada en nivel 4 oriente, modelo VCCF, con controlador y transformador de 120 a 24 volts. | PZA | 30
V.A.V.-N4-P | Caja de Volumen de Aire Variable tipo SHUT-OFF, marca TRANE, ubicada en nivel 4 poniente, modelo VCCF, con controlador y transformador de 120 a 24 volts. | PZA | 28

## CAMPA HIDRO
ANEXO 1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS DEL EDIFICIO CAMPA
SISTEMA HIDROSANITARIO
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
BOMBAS
TC-EQ-01 | Bomba de agua potable, marca Aurora, ubicada en cuarto de bombas nivel sotano 5, modelo PVMU10-6, con motor electrico marca WEG capacidad de 5 H.P., 460 volts., 3 Fases, 60 Hz., 5.90 Amperes, 3500 RPM. Modelo 00536ET3ER184TC-S. El sistema de agua potable incluye un tablero de control marca Picsa, modelo TVV-2B para alternar las dos bombas. | PZA | 2
HIDRO-01 | Tanque Hidroneumatico para sistema de agua potable marca Pentair Wellmate, modelo WM0120 CPVC DRAIN, 125 psi, 860 Kpa, 8.6 bar, 29.5 galones, 111.7 litros. | PZA | 1
TC-EQ-03 | Bomba trituradora para carcamo de Achique, marca Hydromatic, ubicada en cuarto de bombas nivel sotano 5, modelo HPGH750M4-2, con motor electrico de 7.5 H.P., 460 volts, 3 fases, 60 Hz, 10.80 Amperes, 3450 RPM. El sistema de achique incluye un tablero de control marca Picsa, modelo TBDAN para alternar dos bombas. | PZA | 2
TC-EQ-05 | Bomba para filtracion de agua pluvial, marca Aurora Picsa, ubicada en cuarto de bombas nivel sotano 5, modelo 1-1/4X1-1/2X7, con motor electrico marca WEG capacidad de 3 H.P., 460 volts, 3 fases, 60 Hz, 3.63 Amperes, 3500 RPM. El sistema incluye tablero de control marca Picsa, modelo TBST para operacion de bomba. | PZA | 1
FA-01 | Filtro de Arena para sistema de filtracion de agua pluvial marca Waterco, modelo S750, serie M0001855178, 58 psi. | PZA | 1
TC-EQ-07 | Bomba sumergible trituradora para demasias de agua pluvial, marca Hydromatic, ubicada en cuarto de bombas nivel sotano 5, modelo S4B2500M4-4, con motor electrico de 25 H.P., 460 volts, 3 fases, 60 Hz, 34.0 Amperes, 1750 RPM. El sistema para demasias incluye un tablero de control marca Picsa, modelo TBTAN para alternar tres bombas. | PZA | 3
TC-EQ-06 | Bomba para agua de reúso, marca Picsa, ubicada en cuarto de bombas nivel sotano 5, modelo PEVMU18-6, con motor electrico marca WEG capacidad de 10 H.P., 460 volts, 3 fases, 60 Hz, 11.50 Amperes, 3530 RPM. El sistema para agua reciclada incluye un tablero de control marca Picsa, modelo TVV-3B para alternar tres bombas. | PZA | 3
HIDRO-02 | Tanque Hidroneumatico para sistema de agua de reúso marca Pentair Wellmate, modelo WM0120 CPVC DRAIN, 125 psi, 860 Kpa, 8.6 bar, 29.5 galones, 111.7 litros. | PZA | 1
TC-EQ-10 | Bomba sumergible para sistema de riego, marca Altamira, ubicada en cuarto de bombas nivel sotano 5, modelo serie KOR, 220 volts, 3 fases, 60 Hz. El sistema para riego incluye un tablero de control marca Picsa, modelo THSI para operación de la bomba. | PZA | 1
TC-EQ-09 | Bomba sumergible trituradora para demasias de aguas negras, marca Hydromatic, ubicada en cuarto de bombas nivel sotano 5, modelo HPGB1000M4-2, con motor electrico de 10 H.P., 460 volts, 3 fases, 60 Hz, 24.20 Amperes, 3450 RPM. El sistema para demasias de aguas negras incluye un tablero de control marca Picsa, modelo TBTAN para alternar tres bombas. | PZA | 3
FILT-01 | Sistema de filtracion para aguas negras, el cual esta compuesto por tinaco marca Rotoflex con capacidad de 3000 lt, tanque hidroneumatico marca Aquex modelo TPQH-20 de 80 lt y 115 psi, motobomba marca Aqua Pak modelo Fix 10E de 1 H.P. a 127 volts y 60 Hz, 1 suavizador de 14x65, 1 suavizador de 16x65, lampara UV con balastro electronico de 35 a 95 watts marca Purikor modelo R-PKBAL.PLAT30 a 127 volts. | PZA | 1
TC-EQ-11 | Soplador de Aire (Aireador) para planta de tratamiento de aguas residuales, marca Effepizeta, ubicado en cuarto de bombas nivel sotano 5, modelo SCL K07R-MD MOR USA, con motor electrico marca Bonora capacidad de 7.5 H.P., 460 volts, 3 fases, 60 Hz, 9.75 Amperes, 3560 RPM. El sistema de aireacion para la PTAR incluye un tablero de control Grupo Emesa, para alternar dos aireadores. | PZA | 2
TC-EQ-02 | Bomba Electrica para Sistema Contra Incendio, marca US MOTORS, ubicada en cuarto de bombas nivel sotano 5, catalogo FF100, modelo AC93, con motor electrico de 100 H.P., 460 volts, 3 fases, 60 Hz, 132.0 Amperes, 3565 RPM. El equipo incluye su tablero de control. | PZA | 1
TC-EQ-04 | Bomba Jockey para presurizar Sistema Contra Incendio, marca Pentair Aurora, ubicada en cuarto de bombas nivel sotano 5, modelo PVM 1-13, con motor electrico marca Baldor capacidad de 1.5 H.P., 460 volts, 3 fases, 60 Hz, 2.0 Amperes, 3500 RPM. El equipo incluye su tablero de control. | PZA | 1
MCI-PCI | Bomba de Combustion Interna para Sistema Contra Incendio, marca Pentair Aurora, ubicada en cuarto de bombas nivel sotano 5, modelo 2-384-11, acoplada a un motor de combustion interna marca Clarke, modelo JU4H-UF14, serie SO145619P, con baterias a 12 VCD, precalentador a 115 volts, 3000 RPM. El equipo incluye su tablero de control. | PZA | 1
PTAR | Planta tratadora de aguas residuales | PZA | 1
PCI | Sistema Contra Incendio | PZA | 1

## MUNAVI ELECTRICO
ANEXO 1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS DEL MUNAVI
SISTEMA ELECTRICO
No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | Transformador de baja tension tipo seco MUSEO, marca VOLTAMEX, tensión nominal 480-220/127 Volts, 3 fases - 3 hilos, 75 KVA, tipo AN, conexión delta-estrella, ubicado en IDF nivel planta baja poniente. | PZA | 1
2 | Equipo UPS con capacidad de 50 KVA, 177.10 A, 220 V, 3 fases - 3 hilos, modelo S3M50K, marca TRIPP-LITE, salida de voltaje 208/220V, 131.20 A, 60 Hz. Ubicado en IDF nivel planta baja poniente. | PZA | 1
3 | Banco de baterias para respaldo de UPS, modelo BP240V65, +-120V de CD, 250 A maximo, marca TRIPP-LITE, ubicado en IDF nivel planta baja poniente. | PZA | 1
4 | Tablero de BY-PASS para equipo UPS, el cual consta de barras de cobre para realizar el switcheo por medio del interruptor de UPS e interruptor de enegia normal, 220/127 V, 3 fases - 5 Hilos. Ubicado en IDF nivel planta baja poniente. | PZA | 1
5 | Interruptor termomagnetico principal UPS instalado en gabinete H150SMX, para equipo UPS, 3P-150A, 220 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. Ubicado en IDF nivel planta baja poniente. | PZA | 1
6 | Interruptor termomagnetico principal instalado en gabinete H150SMX, para transformador de MUSEO, 3P-125A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d. Ubicado en IDF nivel planta baja poniente | PZA | 1
7 | Tablero general para MUSEO tipo I-LINE, ubicado en IDF nivel planta baja poniente, modelo JG250M141B, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-250A marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados marca Square´d; 2P-20A para MINISPLIT de site, 3P-150A para tablero C, 3P-200A para equipo UPS, 3P-60A para tablero A. | PZA | 1
8 | Centro de carga QOD1 con 1 interruptor termomagnetico tipo QO de 1P-15A, 127 V, 1 fases - 2 hilos, marca Square´d, para ventilador de extracción, ubicado en IDF nivel planta baja poniente. | PZA | 1
9 | Centro de Carga Regulado 3UD-A tipo QO ubicado en IDF de nivel planta baja poniente, modelo QO6-12L100S, 220/127 V, 100 A, 2 fases - 3 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 2P-30A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 2 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
10 | Centro de Carga Regulado 3UD-B tipo QO ubicado en IDF de nivel planta baja poniente, modelo QO6-12L100S, 220/127 V, 100 A, 2 fases - 3 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 2P-30A como circuito derivado marca Square´d; el cual cuenta con 2 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
11 | Tablero Regulado C tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel planta baja poniente, modelo NQ442L2C, 220/127 V, 225 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-225A marca Square´d; el cual cuenta con 36 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
12 | Tablero de alumbrado A tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel planta baja poniente, modelo NQ430L1C, 220/127 V, 100 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-50A como derivado marca Square´d; el cual cuenta con 19 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1
13 | Transformador de baja tension tipo seco TR-06, marca ORION, tensión nominal 480-220/127 Volts, 3 fases - 3 hilos, 75 KVA, tipo AA, conexión delta-estrella, ubicado en cuarto electrico nivel planta baja poniente. | PZA | 1
14 | Interruptor termomagnetico general IN-06 instalado en gabinete H150SMX, para TR-06, 3P-125A, 480 V, 3 fases - 3 hilos, marca Square´d, ubicado en cuarto electrico nivel planta baja poniente. | PZA | 1
15 | Tablero subgeneral 9TSG tipo I-LINE ubicado en cuarto electrico nivel planta baja poniente, modelo JG250M141B, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-225A marca Square´d; el cual cuenta con 4 interruptores derivados marca Square´d; 3P-20A para tablero 2CN, 3P-125A para tablero 4CN, 3P-20A para tablero 2A, 3P-40A para tablero 4A. | PZA | 1
16 | Tablero esclavo de alumbrado 2A tipo NF ubicado en cuarto electrico nivel planta baja poniente, modelo NF442L2C, 220/127 V, 250 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A como derivado marca Square´d; el cual cuenta con 5 interruptores derivados tipo Power Link marca Square´d de 1P-15A para iluminacion. | PZA | 1
17 | Tablero de contactos normales 2CN tipo NQ ubicado en cuarto electrico nivel planta baja poniente, modelo NQ418L1C, 220/127 V, 100 A, 3 fases - 4 hilos, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-30A como derivado marca Square´d; el cual cuenta con 3 interruptores derivados tipo QO marca Square´d. | PZA | 1

## MUNAVI AIRE
ANEXO 1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS DEL MUNAVI
SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | TOTALES
UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE |  |  |  | 1
UMA-PB-02-T2 | Unidad Manejadora de Aire Mca. Trane, ubicada en cuarto de UMAS nivel planta baja poniente, tipo interior, modelo UCCAH21C0, arreglo y descarga horizontal, para interiores, con capacidad para manejar 8,500 CFM, tipo de ventilador DDP-VFD, seccion de filtros plisados MERV 8, filtros cartucho MERV 13, sección de enfriamiento con serpentin para agua helada 6 hileras, 12 aletas por pulgada, sección de ventilador de inyección con motor de 5 H.P. para operar a 460V/3F/60Hz. Incluye variador de frecuencia montado de fábrica con programación, desconectador de alimentacion electrica a pie del equipo, válvula para agua helada de 3 vías. | PZA | 1
VENTILADORES |  |  |  | 1
VI-IDF-02 | Ventilador de aire para inyección en cuartos IDF, marca Soler and Palau, ubicado en cuarto IDF nivel planta baja poniente, modelo TD-500, Tipo Helicocentrifugo, 2,289 RPM, 180 CFM, transmisión directa, con motor eléctrico de 65 watts, 1 fase - 2 hilos, 127 volts, 60 Hz. | PZA | 1
CONDENSADORAS |  |  |  | 1
UC-01 | Unidad Condensadora Tipo Mini Split marca INTENSITY, ubicada en muro nivel sotano 0, modelo MSFCC24KF-3, capacidad nominal 24,000 BTU, gasto 608 CFM, descarga horizontal, refrigerante 410A, voltaje de operación 220 Volts, 2 fases, 60 Hz. | PZA | 1
EVAPORADORAS |  |  |  | 1
UE-01 | Unidad Evaporadora Tipo Mini Split marca INTENSITY, ubicada en SITE principal de Museo nivel planta baja poniente, modelo MSFEC24KF-3, capacidad nominal 24,000 BTU, gasto 608 CFM, tipo aparente, refrigerante 410A, voltaje de operación 220 Volts, 2 fases, 60 Hz. | PZA | 1
COMPUERTAS V.A.V. |  |  |  | 2
V.A.V.-PB-P | Caja de Volumen de Aire Variable tipo SHUT-OFF, marca TRANE, ubicada en nivel planta baja poniente, modelo VCCF, con controlador y transformador de 120 a 24 volts. | PZA | 2

## ARCHIVO
ANEXO 1.2 INVENTARIO DE EQUIPOS
ARCHIVO INSTITUCIONAL
SISTEMAS ELECTRICO, HIDRAULICO Y DE AIRE ACONDICIONADO
Partida | Concepto | Unidad | Cantidad
1 | Tablero BR regulado 3x100, 3960 watts, Marca General Electric, 208/120v, 3p/4w, 125 amp, 60hz, CAT.: AQF3181ATX. No.: AXB7. sales order: US03 0152375189, Ítem núm..: 4A, | pza. | 1
2 | Tablero BN 3x100, 18285 watts, Marca General Electric, 208/120v, 3p/4w, 125 amp, 60hz, CAT.: AQF3481ATX. No.: AXB7. sales order: US03 0152375189, Ítem núm..: 6A, | pza. | 1
3 | Tablero AA2N 3x100, 24100 watts, Marca General Electric, 208/120v, 3p/4w, 125 amp, 60hz, CAT.: AQF3481ATX. No.: AXB7. sales order: US03 0152375189, Ítem núm..: 6A, | pza. | 1
CUARTO ELECTRICO
4 | Tablero AR 3x100, 12060 watts Marca General Electric, 208/120v, 3p/4w, 125 amp, 60hz, CAT.: AQF3181ATX. No.: AXB7. sales order: US03 0152375189, Ítem núm..: 3A, | pza. | 1
5 | Tablero sub general (SG-1N) 3x100, 65999 watts Marca General Electric, 480/227v, 3p/4w, 400 amp, 60hz, CAT.: AEF3424KT. sales order: US03 0151075444, Ítem núm..: 10A, | pza. | 1
6 | SEEI 1R 12060 watts system: 9355-15, model: 15, AC IN: 220 VAC-4 50/60Hz, 3F, 45.7 A, AC OUT: 220 VAC-4 50/60Hz, 3F, 39.4 A, 13.5 KW, 15KVA, Internal DC: 192 VCD | pza. | 1
7 | Transformador 1N 3x125, 75000KW, Marca EATON, Modelo V48M31T75, Tipo DT-3, Prim 480 delta, sec 220 Y/ 127, KVA: 75, Gabinete 914D, Peso 237 kg | pza. | 1
8 | Tablero general TG-1N 480/277 V Marca General Electric, 480/227v, 3p/4w, 400 amp, 60hz, CAT.: ADF3304TTX. Ítem MK: DPB. Shop order: 162DE20935, Ítem núm..: 2A, | pza. | 1
9 | Gabinete control motores ventiladores con 4 botoneras | pza. | 1
10 | Tablero protección de inyectores Marca AS quare D, numero catalogo NF418L1C, Serie E1, max A 125A, max VAC / VCA / V 600Y / 347 / V 3w, 4hilos | pza. | 1
11 | Gabinete control inyectores 24155 watts con 5 botoneras arranque y paro luz encendido | pza. | 1
12 | Gabinete control extractores 55835 watts con 5 botoneras arranque y paro luz encendido | pza. | 1
13 | Tablero extractores AA1N 55835 watts Marca General Electric, 480/227v, 3p/4w, 256 amp, 60hz, CAT.: IN2402NN3H2. sales order: 0208115207 | pza. | 1
14 | Tablero AN 3x100 4892 watts General Electric, 208/120v, 3p/4w, 125 amp, 60hz, CAT.: AQF3181ATX. No.: AXB7. sales order: US03 0152375189, Ítem núm..: 3A, | pza. | 1
15 | Refrigerador marca Metal Frio 1/60/127v | pza. | 1
16 | dispensador eléctrico agua caliente/al tiempo/fría 1/60/127v | pza. | 1
17 | WC con fluxómetro y sensor de presencia | pza. | 2
18 | lavabo | pza. | 2
19 | extractor de olores | pza. | 1
20 | WC con fluxómetro y sensor de presencia | pza. | 2
21 | lavabo | pza. | 2
22 | dispensador eléctrico de jabón | pza. | 2
23 | extractor de olores | pza. | 1
24 | Aire acondicionado minisplit Carrier frio y calor 18,000 BTU 53PRQ183C 220v | pza. | 1
25 | condensadora de aire Carrier modelo 38PRQ183C-C refrigerante ecológico R-410 220v | pza. | 1
26 | Aire acondicionado minisplit Carrier frio y calor 18,000 BTU 53PRQ183C 220v | pza. | 1
27 | condensadora de aire Carrier modelo 38PRQ183C-C refrigerante ecológico R-410 220v | pza. | 1
28 | Aire acondicionado minisplit Carrier frio y calor 18,000 BTU 53PRQ183C 220v | pza. | 1
29 | condensadora de aire Carrier modelo 38PRQ183C-C refrigerante ecológico R-410 220v | pza. | 1
30 | Aire acondicionado minisplit Carrier frio y calor 18,000 BTU 53PRQ183C 220v | pza. | 1
31 | condensadora de aire Carrier modelo 38PRQ183C-C refrigerante ecológico R-410 220v | pza. | 1
32 | Aire acondicionado minisplit Carrier frio y calor 18,000 BTU 53PRQ183C 220v | pza. | 1
33 | condensadora de aire Carrier modelo 38PRQ183C-C refrigerante ecológico R-410 220v | pza. | 1
34 | Aire acondicionado minisplit Carrier frio y calor 18,000 BTU 53PRQ183C 220v | pza. | 1
35 | condensadora de aire Carrier modelo 38PRQ183C-C refrigerante ecológico R-410 220v | pza. | 1
36 | Aire acondicionado minisplit Carrier frio y calor 18,000 BTU 53PRQ183C 220v | pza. | 2
37 | condensadora de aire Carrier modelo 38PRQ183C-C refrigerante ecológico R-410 220v | pza. | 2
38 | Aire acondicionado minisplit Carrier frio y calor 18,000 BTU 53PRQ183C 220v | pza. | 4
39 | condensadora de aire Carrier modelo 38PRQ183C-C refrigerante ecológico R-410 220v | pza. | 4
40 | Unidad de ventilación marca S & P, modelo CDAH-36/36-10HP/4-300RPM-(208-230-3), con un caudal de 29 cfm, y presión in wg | pza. | 5
41 | Unidad de extracción de aire marca S & P, modelo SP433153SCO2375V0-19-CGT/4-1000-3/15HP-L/230/460V-60HZ-3-(208-230-3) | pza. | 5